2018년 강원도립대학교 국가안전대진단 결과보고

◇ 안전한 캠퍼스조성 및 재난대비에 만전을 기하고자 해빙기 안전점검과 병행 실시한 강원도립대학교 국가안전대진단 결과임

1	점검개요

□ 국가안전대진단기간 : 2018. 2. 5. ~ 3. 30.

□ 점검규모 : 학내 안전관리대상시설 23동전반

□ 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방설비 및 지하공동구 등 안전취약시설 전반

□ 점검방법

□ 안전관리팀 편성에 의한 자체점검 및 전문업체 점검의뢰(소방)

2	점 검 결 과

□ 분야별 자체점검결과

점 검 분 야	건축·토목	기계	전기·소방	통 신	총 계
건	-	1	2	-	3

□ 세부내역

분 야	안전점검 내용	조 치 내 용	소요예산 (천원)
계	10건		9,743
기계	본관 배수펌프 수위조절기 고장	교체 및 예비물품 구비 완료	1,800
전기	기계실 모터 접지 상태 불량	접지 보수공사 완료	2,300
소방	소방시설 종합정밀점검 결과 지적사항 발생(붙임참조)	지적사항 조치완료	5,643

3	향후계획

□ 안전점검 결과 기관 홈페이지 게재               : 5월 중

□ 시설물 유지보수 및 안전관리                    : 수시

[붙 임]

소방분야 조치 세부사항

대상명	구분	시정보완사항	관련법규	진행사항
실험실습동 (B,C,D동)	피난설비	■ 유도등 - C동(온누리관) 2층 피난구유도등소형 점등 불량 구역. → 창업동아리방 앞, 창업동알실A 앞, DFC 앞, 도립UTP 앞	NFSC 203	조치완료 (전원투입 및 유도등교체)
강의동 (청운관)	경보설비	■ 자동화재탐지설비 - 1층 컴퓨터인터넷과사무실 내 서버실 감지기 미비.	NFSC 203	조치완료 (감지기 증설)
	피난설비	■ 유도등 - 1층 102호실 앞 피난구유도등중형(양면) 점등 불량.	NFSC 303	조치완료 (유도등 교체)
강당동	경보설비	■ 자동화재탐지설비 - 헬스장 내 감지기 단선. 3EA	NFSC 203	조치완료 (단선보수)
기숙사동	경보설비	■ 자동화재탐지설비 - A동 2층 발신기 동작 불량.	NFSC 203	조치완료 (발신기교체)
축구부 기숙사	피난설비	■ 유도등 - 306호 앞 피난구유도등소형 점등 불량.	NFSC 303	조치완료 (유도등교체)
산학협력단	경보설비	■ 자동화재탐지설비 - 주경종 미비.	NFSC 203	조치완료 (주경종 설치)
	피난설비	■ 유도등 - 1~2층 계단통로유도등(→) 점등 불량. - 1층 후문 피난구유도등소형 점등 불량.	NFSC 303	조치완료 (유도등교체)
도서관동	소화설비	■ 옥내소화전설비 - 주펌프, 보조펌프 수신기에서 동작 확인 불량.	NFSC 102	조치완료 (선로보수)
	경보설비	■ 자동화재탐지설비 - 1층 대학신문사 내 감지기 미비. 2EA	NFSC 203	조치완료 (감지기증설)
	소화 활동설비	■ 연결살수설비 - 연결살수송수구에 송수구역일람표 부착요함.	NFSC 503	조치완료 (부착완료)
	기타설비	■ 방화셔터 - 3층 방화셔터 up/down스위치 작동불량. - 3층 방화셔터 감지기 연동 및 수동기동불량. - 2층 방화셔터 감지기 연동 및 수동기동불량.	소방시설법 제10조	조치완료 (연동 및 수동기동 보수)
창업보육 센터	소화설비	■ 옥내소화전설비 - 동력제어반(MCC판넬) 앞면 적색요함. - 펌프 그랜드 부위 누수.	NFSC 102	조치완료 (적색 조치 및 누수보수)
	경보설비	■ 자동화재탐지설비 - 5501호, 5502호, 5507호, 5508호, 복도 감지기 단선. - 3303호 내 구획된 실 감지기 미비. - 2201호 내 구획된 실 감지기 미비. - 2205호 내 구획된 실 감지기 미비.	NFSC 203	조치완료 (단선 보수, 감지기증설)
	기타설비	■ 3층 복도를 구획해서 사무실로 사용하는 곳 출입문 상시 개방되거나, 추가로 완강기 설치요함.	소방시설법 제10조	조치완료 (완강기설치)