제5절 비상방송설비

1. 개요

비상방송설비는 자동화재탐지설비로부터 신호를 받아 자동으로 건물 내에 설치된 확성기로 화재발생을 알려주는 설비이다.

[그림50] 비상방송설비

2.  설치대상

가. 설치대상(소방법시행령 제29조 2항)

비상방송설비는 연면적이 3,500㎡ 이상이거나 층수가 11층 이상 또는 지하층의 층수가 3 이상인 소방대상물에 설치하여야 한다. 다만, 가스시설․지하구 또는 지하가중 터널의 경우에는 그러하지 아니하다.

나. 면제대상(소방법시행령 제33조 8항)

비상방송설비를 설치하여야 할 소방대상물에 자동화재탐지설비나 비상경보설비와 동등 이상의 음향을 발하는 장치를 부설한 방송설비를 행정자치부령이 정하는 기준에 적합하게 설치한 경우에는 그 유효범위안의 부분에는 비상방송설비를 설치하지 아니할 수 있다.

3. 작동원리

가. 작동흐름도

비상방송설비는 자동화재탐지설비로부터 화재신호를 받아서 확성기로 화재발생을 알려준다. 자동화재탐지설비에는 비상방송설비로 화재신호를 보내지 못하도록 하는 연동정지 스위치가 있는데, 이 스위치가 연동정지에 있으면 비상방송설비가 작동하지 못한다. 검사시에 이에 대한 사항을 주의해서 보아야 한다.

자동화재

탐지설비

비상방송설비

조작부

화재신호

[그림51] 비상방송설비의 작동흐름도

나. 경보방식

5층(지하층은 제외한다)이상으로서 연면적이 3,000㎡를 초과하는 소방대상물 또는 그 부분에 있어서는 2층 이상의 층에서 발화한 때에는 발화층 및 직상층에, 1층에서 발화한 때에는 발화층․그 직상층 및 지하층에, 지하층에서 발화한 때에는 발화층․직상층 및 기타의 지하층에 우선적으로 경보를 발할 수 있도록 해 한다.

4. 비상방송설비 제어부의 표시등 및 스위치

비상방송설비의 제어부는 제조회사에 따라 여러 형태가 있다. 그러나 사용설명서를 참고하면 각 스위치 및 표시등의 역할을 알 수 있다. 제품 중 하나를 설명하면 다음과 같다.

화재발생표시부

방송작동층표시부

전원스위치

방송층선택 스위치

[그림51] 비상방송설비의 스위치 및 표시등

① 화재발생 표시부

자동화재탐지설비로 부터 화재신호를 수신하면 점등하여 화재발생을 표시한다.

② 방송작동층 표시부

비상방송설비는 자동화재탐지설비로 부터 화재신호와 발화층에 대한 정보를 수신하여 직상층경보방식으로 경보를 발신하도록 되어있는데 방송작동층 표시부는 현재 방송이 되고 있는 층을 표시하는 기능을 한다.

③ 방송층 선택스위치

수동으로 방송시 방송층을 선택할 수 있는 스위치로 선택층을 누르고 방송을 하면 해당 층에만 방송이 된다.

5. 설치기준

가. 조작부

① 기동장치에 의한 화재신고를 수신한 후, 필요한 음량으로 화재발생 상황 및 피난에 유효한 방송이 자동으로 개시될 때까지의 소요시간은 10초 이하로 할 것.

② 다른 방송설비와 공용하는 것에 있어서는 화재시 비상경보 외의 방송을 차단할 수 있는 구조로 할 것.

③ 하나의 소방대상물에 2 이상의 조작부가 설치되어 있는 때에는 각각의 조작부가 있는 장소 상호간에 동시통화가 가능한 설비를 설치하고 어느 조작부에서도 당해 소방대상물의 전구역에 방송할 수 있도록 할 것.

④ 증폭기 및 조작부는 수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소로서 점검이 편리하고 방화상 유효한 곳에 설치할 것.

⑤ 조작부의 조작스위치는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이에 설치할 것.

나. 확성기

① 음량은 부착된 음향장치의 중심으로부터 1m 떨어진 위치에서 90폰 이상이 되는 것으로 할 것

② 확성기의 음성입력은 3W(실내에 설치하는 것에 있어서는 1W)이상일 것.

③ 확성기는 각 층마다 설치하되 그 층의 각 부분으로부터 하나의 확성기까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 하고 당해 층의 각 부분에 유효하게 경보를 발할 수 있도록 설치할 것

④ 자동화재탐지설비의 작동과 연동하여 작동할 수 있는 것으로 할 것

다. 배선

① 음량조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선은 3선식으로 할 것.

② 다른 전기회로에 의하여 유도장애가 생기지 아니하도록 할 것.

③ 화재로 인하여 하나의 층의 확성기 또는 배선이 단락 또는 단선되어도 다른 층의 화재경보에 지장이 없도록 할 것.

④ 전원회로의 배선은 내화배선에 의하고 그 밖의 배선은 내화배선 또는 내열배선에 의한다.

⑤ 전원회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호간의 절연저항은 전기사업법 제67조의 규정에 의한 기술기준이 정하는 바에 의하고, 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호간의 절연저항은 1경계구역마다 직류 250V의 절연저항측정기를 사용하여 측정한 절연저항이 0.1㏁이상이 되도록 할 것

⑤ 배선은 다른 전선과 별도의 관․닥트(절연효력이 있는 것으로 구획한 때에는 그 구획된 부분은 별개의 닥트로 본다) 몰드 또는 풀박스 등에 설치할 것. 다만, 60V미만의 약전류회로에 사용하는 전선으로서 각각의 전압이 같을 때에는 그러하지 아니하다.

라. 전원

① 전원은 전기가 정상적으로 공급되는 축전지 또는 교류전압의 옥내 간선으로 하고, 전원까지의 배선은 전용으로 할 것

② 개폐기에는□비상방송설비용□이라고 표시한 표지를 할 것

③ 자동화재탐지설비에는 그 설비에 대한 감시상태를 60분간 지속한 후 유효하게 10분 이상 경보할 수 있는 축전지설비(수신기에 내장하는 경우를 포함한다)를 설치하여야 한다.

6. 점검사항

가. 작동기능점검사항

구 분	점 검 항 목
비상 방송설비	○ 증폭기 및 조작부 설치위치의 적부 ○ 조작부의 작동한 층, 구역표시 ○ 확성기의 음성입력 적부 ○ 확성기의 설치위치 및 수평거리 ○ 확성기에 음량조정기를 설치한 경우 배선의 적부 ○ 우선경보 및 경보를 발하는 구조의 적부 ○ 다른 방송설비와 겸용인 경우 다른 방송 차단 여부 ○ 다른 전기회로에 대한 유도장애 발생여부 ○ 2이상 조작부를 설치한 경우 상호 동시통화 여부 ○ 2이상 조작부를 설치한 경우 전구역 방송 여부 ○ 기동장치 조작후 방송개시 소요시간의 적부 ○ 배선의 전기설비기술기준에 적부 ○ 하나의 층에 단락, 단선시 다른 층의 화재통보 적부 ○ 배선 종류 및 설치방법의 적부 ○ 배선의 절연저항의 적부 ○ 음향장치의 경보 및 음량의 적부 ○ 자동화탐지설비 작동과 연동 적부 ○ 상용전원 및 예비전원의 적부

나. 종합정밀점검사항

구분	점검항목	점검내용
기동장치	누름버튼등	○기능의 정상여부확인
증폭기 등	스위치류	○단자의 풀림 등이 없고 개폐기능의 정상 여부 확인
	퓨우즈류	○손상ㆍ끊김 등이 없고 적정의 종류 및 용량의 사용유무 확인
	계전기	○탈락ㆍ단자의 풀림ㆍ먼지 등이 부칙이 없고 기능의 정상 여부 확인
	계기류	○전압계 및 출력계의 정상적인 작동여부 확인
	표시등	○정상적인 점등여부 확인
	결선접속	○단선ㆍ단자의 풀림ㆍ탈락ㆍ손상 등의 유무 확인
	접지	○현저한 부식ㆍ단선 등의 손상유무 확인
	회로선택	○회로선택시험을 하여 당해 조작회로 및 관련되는 작동표시등과 화재등의 정상적인 점등 여부 확인
	2이상의 조작장치	○2개 이상의 조작장치가 설치되어 있는 경우에는 서로 작동시켜 동시작동과 동시 통화의 가능여부 확인
	자동화재탐지설비와연동	○자동화재탐지설비에서 화재신호가 송신될 때 자동적으로 작동하고 또한 상호간 기능장애의 유무 확인
	비상용방송 절환	○일반방송절환시험을 하여 일반방송상태에서 비상용 방송으로 확실하게 전환되고 또한 수동에 의해 복구하지 않는 한, 비상방송의 상태가 정상으로 계속 작동하는가의 여부
	회로단락	○회로단락시험을 하여 당해 출력회로단락보호회로가 차단되고, 또한 그 내용의 표시를 함과 동시에 다른회로의 기능장해 유무 확인
	화재음표시	○화재음 신호를 발하는 것에서는 기동장치시험을 하여 음향의 정상여부 확인

구분	점검항목	점검내용
스피커	음량등	○음량 및 음색이 다른 기계의 소음 등과 구별되는 가의 여부 확인
	경보방식	○일제경보․구분경보 또는 상호경보의 경보 방식대로 울리는가의 여부 확인
	음량조절기	○비상용 방송시 지장 유무 확인
경종등		○기능의 정상 여부 확인