제3절 자 동 화 재 속 보 설 비

1. 개 요

자동화재속보설비란 자동화재탐지설비로부터 화재신호를 받아 소방서에 자동 또는 수동으로 화재발생과 위치를 음성으로 통보해 주는 설비이다.

[그림45] 자동화재속보설비

2. 설치 대상

가. 설치대상(소방법시행령 제29조 5항)

① 판매시설, 숙박시설, 의료시설, 통신촬영시설, 전기시설, 공장 및 창고시설로서 바닥면적이 1,500㎡ 이상인 층이 있는 것.

② 노유자시설로서 바닥면적이 500㎡ 이상인 층이 있는 것.

③ 교육연구시설 중 청소년시설(숙박시설이 있는 건축물에 한 한다)로서 바닥면적이 500㎡ 이상인 층이 있는 것.

나. 면제대상(소방기술기준규칙 제95조 제2항)

수신반이 설치된 장소에 상시 통화가 가능한 전화가 설치되어 있고 감시인이 상주하는 경우에는 자동화재속보설비를 하지 아니할 수 있다.

3. 기능

① 자동화재탐지설비로부터 작동신호를 수신하거나 수동으로 작동시키는 경우 20초 이내에 소방관서에 자동적으로 신호를 발하여 통보하되, 3회 이상 속보할 수 있어야 한다.

② 전원이 정지한 경우에는 자동으로 예비전원으로 전환되고, 주전원이 정상상태로 복귀한 경우에는 자동적으로 예비전원에서 주전원으로 전환되어 야 한다.

③ 예비전원은 자동적으로 충전되어야 하며 자동 과충전방지 장치가 있어야 한다.

④ 자동화재탐지설비로부터 화재신호를 수신하거나 속보기를 수동으로 작동시키는 경우 자동적으로 적색 화재표시등이 점등되고 음향장치로 화재를 경보하여야 하며 화재표시 및 경보는 수동으로 복구 및 정지시키지 않는 한 지속되어야 한다.

⑤ 자동 또는 수동으로 소방관서에 속보하는 경우 송수화기로 직접 통보할 수 있어야 한다.

⑥ 예비전원을 병렬로 접속하는 경우에는 역충전방지 등의 조치를 하여야 한다.

⑦ 예비전원은 감시상태를 60분간 지속한 후 10분 이상 작동(화재속보 후 화재 표시 및 경보를 10분간 유지하는 것을 말한다)이 지속될 수 있는 용량이어야 한다.

4. 설치기준

① 자동화재탐지설비와 연동으로 작동하여 소방관서에 전달되는 것으로 할 것

② 스위치는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이에 설치하고, 그 보기 쉬운 곳에 스위치임을 표시한 표지를 할 것

5. 점검사항

① 먼지, 습기 등 속보기 자체에 위해의 우려가 없는 곳에 설치 여부

② 발신기, 누름스위치 등은 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하 높이에 설 치 여부

③ 전화선에서 연결시 옥내 통신기구 1차측에서 연결 여부

④ 상용전원은 속보기 전용 전원용으로 시설 여부

⑤ 테이프에 화재신고시 빠진 항목이 없도록 한다.

⑥ 자동화재탐지설비와 연결하여 작동할 수 있도록 설치하였는지 여부

⑦ 테이프의 신고내용이 반드시 3회 이상 반복되어 상대 수신자가 충분히 알 수 있도록 되었는지 여부

⑧ 설비의 배선은 따로 수용하여 시설하였는지 여부

6. 표시등 및 스위치

자동화재속보기의 형태는 여러 가지가 있으나 부착되어 있는 사용설명서를 참고하면 각 표시등 및 스위치의 기능들을 알 수 있다. 예들 들면 다음과 같다.

[그림46] 자동화재속보기의 표시등 및 스위치

① 시간/횟수/설정표시 : 평상시에는 현재시각이 나타나며 작동시에는 작동한 시간 및 횟수가 표시된다.

② 수동통화 : 경보1과 경보2를 동시에 누르면 소방서에 신고된다.

③ 교류전원등, 예비전원등, 복구스위치의 기능은 자동화재탐지설비의 기능과 같다.