1. 다음 중 자동화재속보설비 설치대상이 아닌 것은 어느 것인가?

가. 공장 및 창고시설 또는 업무시설(사람이 근무하지 아니하는 시간에는 무인경비      \시스템으로 관리하는 시설에 한함)로서 바닥면적이 1천5백 제곱미터 이상인 층이 있는 것

나. 노유자시설로서 바닥면적이 500제곱미터 이상인 층이 있는 것

다. 교육연구시설 중 청소년시설(숙박이 가능한 건축물에 한함)로서바닥면적이 500      제곱미터 이상인 층이 있는 것

라.「문화재보호법」제5조에 따라 국보 또는 보물로 지정된 목조건축물

마. 지하가 중 터널로서 길이가 1,000미터이상인 것

2. 다음 중 지하가 중 터널로서 길이가 1,000미터 이상인 것에 설치하여야 할 소방시설이 아닌 것은?

가. 옥내소화전    나. 자동화재탐지설비     다. 수동식소화기    라. 연결송수관 설비     마. 제연설비

3. 소방시설의 설치기준이 강화된 경우 강화된 기준을 적용하여 설치하여야 되는 소방시설이아닌 것은?

가. 간이스프링클러  나. 자동화재속보설비  다. 무선통신보조설비  라. 통합감시시설

마. 피난기구

4. 다음 중 자동화재속보설비의 스위치 설치기준으로 옳은 것은?

① 바닥으로부터 0.5[m]이상 1.5[m]이하의 높이에 설치한다.

② 바닥으로부터 0.5[m]이상 1.8[m]이하의 높이에 설치한다.

❸ 바닥으로부터 0.8[m]이상 1.5[m]이하의 높이에 설치한다.

④ 바닥으로부터 0.8[m]이상 1.8[m]이하의 높이에 설치한다.

5. 공장 및 창고시설로서 바닥면적이 몇 [m2]이상인 층이 있는 특정소방대상물에는 자동화재속보설비를 설치하여야 하는가?

❶ 1500[m2] 이상	② 2000[m2] 이상

③ 3000[m2] 이상	④ 5000[m2] 이상

6. 자동화재속보설비라 함은 ?

① 화재를 지동적으로 감지하는 설비이다.

② 화재를 이해관계자에게 통보하는 설비이다.

③ 화재를 감지하여 소방관서에 통보하는 설비이다.

④ 화재를 자동적으로 감지하여 경보를 발하는 설비이다.

7. 자동화재속보설비에 대한 설명으로 틀린 것은 ?

① 속보설비는 자동화재탐지설비와 연동하여 작동되어야 한다.

② 비상전원을 부설하여야 한다.

③ 스위치는 바닥으로부터 0.8〔m〕 이상, 1.5〔m〕이하의 높이에 설치한다.

④ 종합방재센터가 설치되어 있으면 시설하지 않아도 된다

8. 자동화재속보설비의 속보기가 갖추어야 할 기능으로 옳지 않는 것은 ?

① 주전원의 한극을 개폐할 수 있는 전원스위치를 설치한다.

② 속보기가 작동 중에는 작동상태를 표시하는 장치를 설치한다.

③ 전면에 예비전원의 상태를 감시할 수 있는 장치를 설치한다.

④ 작동시간과 회수를 표시할 수 있는 장치를 설치한다.

※ 주전원의 양극을 동시에 개폐할 수 있는 전원스위치 설치

9. 자동화재속보기의 전원변압기 1차정격전압은 몇 〔v〕이하여야 하는가 ?

① 220    ② 300     ③ 380     ④ 400

10. 자동화재속보설비는 어떤 설비와 연동으로 작동하여 소방괌ㄴ서에 전달되는 것으로 하여야 하는가 ?

① 누전경보기     ② 자동화재탐지설비      ③ 비상경보설비        ④ 피난설비

11. 자동화재속보설비의 속보기의 예비전원용량은 감시상태를  몇 분간 계속할 수 있는 것으로 하여야 하는가 ?

① 10      ② 20     ③ 30      ④ 60

12. 자동화재속보설비 의 전원입력측  양단 및 속보기로부터 외부 부하에 직접 전원을 송출하     도록 구성된 회로에는 무엇을 설치하여야 하는가 ?

① 비상용콘센트       ② 변류기        ③ 브레이커, 퓨즈       ④ 전압조정기

13. 자동화재속보설비의 설치 시 주의사항으로 틀린 것은 ?

① 상용전원은 속보기 전용으로 시설한다.

② 자동화재 속보설비와 연동으로 작동할 수 있게 한다.

③ 전화선에 연결할 때 옥내 통신구의 2차측에 연결한다.

④ 속보내용을 3회이상 반복하여야 한다.

14. 자동화재속보설비의 속보기의 기능으로 적합하지 않는 것은 ?

① 자동화재탐지설비로부터 신호를 받아서 10초 이내에 소방관서로 2회 이상 계속 속보한다.

② 속보기가 작동한 시간을 표시할 수 있는 기록장치를 구비해야 한다.

③ 작동하고 있을 때 작동중임을 표시하는 장치를 갖추어야 한다.

④ 교류를 상용전원으로 했을 때는 정전시에 자동으로 예비전원으로 전환 되어야 한다.

15. 자동화재속보설비의 속보기에 대한 기능으로 옳지 않는 것은 ?

① 화재표시 작동시험을 할 수 있는 장치 부착

② 화재탐지설비로부터 발하여진 신호를 수신하여 20초 이내에 소방관서에 자동으로 통보

③ 상용전원을 교류전원으로 사용할 경우 정전시 자동적으로 예비전원으로의 전환

④ 예비전원의 양부를 시험할 수 있는 것으로서 자동충전기능