피   난   설   비

제1절 유도등 및 유도표지

1. 개요

유도등 및 유도표지는 화재시 긴급대피 방향을 안내하기 위한 설비로서 유도등은 전원을 이용하는 것이며, 유도표지는 축광을 이용하는 것이다. 유도등은 문자그대로 등화가 들어가지만 유도표지는 피난의 방향과 피난구를 표시한 표지판으로 등화를 갖지 않기 때문에 햇빛이나 조명이 있는 경우에는 도움이 되지만 지하나 창문이 없는 계단 혹은 야간에 조명이 없는 장소에서는 전혀 효과가 없다.

2. 유도등 및 유도표지의 종류

유도등 및 유도표지는 설치 장소 및 위치에 따라 다음과 같이 분류할 수 있다.

유도등

피난구유도등

통로유도등

객석유도등

계단통로유도등

복도통로유도등

거실통로유도등

유도표지

피난구유도표지

통로유도표지

계단통로유도표지

복도통로유도표지

거실통로유도표지

[그림54] 유도등의 분류

(피난구유도등)	(통로유도등)	(객석유도등)

(피난구유도표지)	(통로유도표지)

[그림55] 유도등 및 유도표지

가. 피난구유도등

피난구 또는 피난경로로 사용되는 출입구가 있다는 것을 표시하는 녹색등화의 유도등을 말한다. 유도등의 크기에 따라 대형, 중형, 소형이 있다.

나. 통로유도등

피난통로를 안내하기 위한 유도등으로 크기에 따라 대형, 중형, 소형으로 분류되며, 설치장소나 사용목적 등에 의해 복도통로유도등, 계단통로유도등, 거실통로유도 등으로 분류한다.

다. 복도통로유도등

피난통로가 되는 복도에 설치하는 통로유도등으로서 피난구의 방향을 명시하는 것을 말한다.

라. 거실통로유도등

집무, 작업, 집회, 오락 그밖에 이와 유사한 목적을 위하여 계속적으로 사용하는 거실, 주차장 등 개방된 복도에 설치하는 유도등으로 피난의 방향을 명시하는 것을 말한다.

마. 계단통로유도등

피난통로가 되는 계단이나 경사로에 설치하는 통로유도등으로 바닥면 및 디딤 바닥면을 비추는 것을 말한다.

바. 객석유도등

객석의 통로, 바닥 또는 벽에 설치하는 유도등을 말한다.

2. 설치대상

가. 설치대상

피난구유도등, 통로유도등 및 유도표지는 모든 소방대상물(지하가중 터널 제외)에, 객석유도등은 무도유흥음식점과 관람집회 및 운동시설에 설치하여야 한다. 다만, 지하구의 경우에는 피난구유도등 및 통로유도등은 제외한다.

나. 소방대상물별 유도등 및 유도표지의 종류

[표17] 유도등 및 유도표지의 설치기준

구분 소방대상물	유도등 및 유도표지의 종류
가. 무도유흥음식점․관람집회 및 운동시설	○ 대형피난구유도등 ○ 통로유도등 ○ 객석유도등
나. 위락시설(무도유흥음식점을 제외한다)․판매 시설․관광숙박시설․의료시설․통신촬영시 설․ 전시시설․여객자동차터미널 및 화물터 미널․철도역사․공항시설․항만시설 및 종 합여객시설․지하가	○ 대형피난구유도등 ○ 통로유도등
다. 다방․여인숙․의원․오피스텔 또는 가목 및 나목 외의 지하층․무창층 및 11층 이상의 부분	○ 중형피난구유도등 ○ 통로유도등
라. 다과점․여인숙․의원․노유자시설․업무시 설․종교시설․교정시설․교육원․직업훈련 소․학원․슈퍼마켓․대중음식점․기원․일 반목욕장․기숙사	○ 소형피난구유도등 ○ 통로유도등
마. 그 밖의 것	○ 피난구축광유도표지 ○ 통로축광유도표지
※비 고 : 소방서장은 소방대상물의 위치․구조 및 설비의 상황을 판단하 여 대형피난구유도등을 설치하여야 할 소방대상물에 중형피난구유도등 또는 소형피난구유도등을, 중형 피난구유도등을 설치하여야할 소방대상물에 소형피난구유도등을 설치하게 할 수 있다.

3. 설치장소 및 기준

가. 피난구 유도등

(1) 설치장소

① 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구 및 그 부속실의 출입구

② 직통계단․직통계단의 계단실 및 그 부속실의 출입구

③ ① 및 ②에서 정한 출입구에 이르는 복도 또는 통로로 통하는 출입구

④ 안전구획된 거실로 통하는 출입구

(2) 설치면제장소

① 바닥면적이 1,000㎡ 미만인 층으로서 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구

② 거실 각 부분으로부터 쉽게 도달할 수 있는 출입구

③ 거실 각 부분으로부터 하나의 출입구에 이르는 보행거리가 20m 이하이고 비상조명등과 유도표지가 설치된 거실의 출입구

④ 출입구가 3 이상 있는 거실로서 그 거실 각 부분으로부터 하나의 출입구에 이르는 보행거리가 30m 이하인 경우에는 주된 출입구 2개소 외의 출입구(유도표지가 부착된 출입구를 말한다). 다만, 공연장․집회장․관람장․판매시설․숙박시설․노유자시설․의료시설 및 전시시설의 경우에는 그러하지 아니하다.

(3) 설치 기준

① 피난구유도등은 피난구의 바닥으로부터 높이 1.5m 이상의 곳에 설치하여야 한다.

② 피난구유도등의 표시면은 녹색바탕에 백색글씨로 “비상문”, “비상계단” 또는 “계단” 등으로 표시하여야 한다.

③ 피난 유도등의 조명도는 피난구로부터 30m의 거리에서 문자 및 색채를 쉽게 식별할 수 있는 것으로 하여야 한다.

[그림56] 피난구유도등 설치위치

나. 통로 유도등

(1) 설치 장소

① 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구 다만, 부속실을 경유하여 지상으로 통하는 경우에는 그 부속실의 출입구에 설치하여야 한다.

② 복도통로유도등은 복도에, 거실통로유도등은 거실의 통로에, 계단통로유도등은 계단 및 경사로에 설치하여야 한다. 다만, 거실의 통로가 벽체 등으로 구획된 통로의 경우에는 복도통로유도등을 설치하여야 한다.

③ 복도통로유도등 또는 거실 통로유도등은 구부러진 모퉁이 및 보행거리 20m마다 설치하고, 계단 통로유도등은 각 층의 경사로참 또는 계단참마다    다(1개층에 경사로 참 또는 계단참이 2개 이상 있는 경우에는 2개의 계단참 마다) 설치하여야 한다.

[그림57] 통로유도등 및 피난구유도등의 설치기준

(2) 설치면제장소

① 구부러지지 아니한 복도 또는 통로로서 길이가 30m 미만인 복도 또는 통로

② 제1호에 해당하지 아니하는 복도 또는 통로로서 보행거리가 20m 미만이고 그 복도 또는 통로와 연결된 출입구 또는 그 부속실의 출입구에 피난구유도등이 설치된 복도 또는 통로

(3) 설치기준

① 통행에 지장이 없도록 할 것.

② 복도 통로유도등은 바닥으로부터 높이 1m 이하의 위치에 설치하여야 한다. 다만 영 제0조의 규정에 의한 특수장소중 지하층 또는 무창층의 용도가 판매시설, 여객자동차터미널․철도역사(지하철역사를 포함한다), 지하상가인 경우에는 통로중앙부분의 바닥에 매립하여 설치하여야 한다(단서 화재안전기준).

③ 주위에 이와 유사한 등화광고물, 게시물 등을 설치하지 아니할 것.

④ 조도는 통로유도등의 바로 밑의 바닥으로부터 수평으로 0.5m 떨어진 바닥에서 측정하여 1룩스 이상(바닥에 매설한 것에 있어서는 통로유도등의 직상부 1m의 높이에서 측정하여 1lx 이상)이어야 한다.

⑤ 통로유도등은 백색바탕에 녹색으로 피난방향을 표시한 등으로 하여야 한다. 다만, 계단에 설치하는 것에 있어서는 피난의 방향을 표시하지 아니할 수 있다.

⑥ 바닥에 설치하는 통로유도등은 하중에 의하여 파괴되지 아니하는 강도의 것으로 하여야 한다.

[그림58] 통로유도등의 설치 기준

다. 객석유도등

(1) 설치 장소

객석유도등은 객석의 통로․바닥 또는 벽에 설치하여야 한다.

(2) 설치면제장소

① 주간에만 사용하는 장소로서 채광이 충분한 객석

② 거실등의 각 부분으로부터 하나의 거실출입구에 이르는 보행거리가 20m 이하인 객석의 통로로서 그 통로에 통로유도등이 설치된 객석

(3) 설치 기준

① 객석내의 통로가 경사로 또는 수평으로 되어 있는 부분에 있어서는 다음의 식에 의하여 산출한 수(소수점 이하의 수는 1로 본다)의 유도등을 설치하고, 그 조도는 통로바닥의 중심선에서 측정하여 0.2lx 이상이어야 한다.

[eqn: 설치개수 ={객석의~통로의~ 직선부분의~ 길이(m)} over 4 - 1]

② 객석내의 통로가 옥외 또는 이와 유사한 부분에 있는 경우에는 당해 통로전체에 미칠 수 있는 수의 유도등을 설치하되, 그 조도는 통로바닥의 중심선에서 측정하여 0.2lx 이상이 되어야 한다.

[그림59] 객석유도등의 설치기준

라. 유도표지

(1) 설치면제장소

① 유도등이 제103조의2 내지 제105조의 규정에 적합하게 설치된 출입구․복도․계단 및 통로

② 제108조의3제1호․제2호 및 제2항의 규정에 해당하는 출입구․복도․계단 및 통로

(2) 설치기준

(가) 유도표지는 다음기준에 의하여 설치하여야 한다.

① 계단에 설치하는 것을 제외하고는 각 층마다 복도 및 통로의 각 부분으로부터 하나의 유도표지까지의 보행거리가 15m 이하가 되는 곳과 구부러진 모퉁이의 벽에 설치할 것.

② 피난구에 설치하는 유도표지는 바닥으로부터 높이 1.5m 이하의 위치에 설치할 것.

③ 주위에는 이와 유사한 등화, 광고물, 게시물 등을 설치하지 아니할 것.

④ 유도표지는 부착판 등을 사용하여 쉽게 떨어지지 않도록 설치할 것.

[그림60] 유도표지의 설치기준

(나) 피난방향을 표시하는 통로유도등을 설치한 부분에 있어서는 유도표지를 설치하지 아니할 수 있다.

(다) 유도표지는 다음 각 호의 기준에 적합한 것이어야 한다.

① 방사성물질을 사용하는 유도표지는 쉽게 파괴되지 아니하는 재질로 처리 할  것.

② 유도표지는 주위 조도 0lx에서 20분간 발광 후 직선거리 20m 떨어진위치에서 보통시력으로 표시면의 문자 또는 화살표 등을 쉽게 식별할 수 있는 것으로 할 것.

③ 유도표지의 표지면은 쉽게 변형, 변질 또는 변색되지 아니할 것.

④ 유도표지의 표지면의 휘도는 주위 조도 0룩스에서 20분간 발광 후 1㎡당 3밀리칸델라 이상으로 할 것.

4. 유도등의 전원 및 배선

가. 유도등의 전원

① 유도등의 전원은 축전지 또는 교류전압의 옥내간선으로 하고, 전원까지의 배선은 전용으로 하여야 한다.

② 비상전원은 다음 각 호의 기준에 적합하게 설치하여야 한다.

㉠축전지로 할 것

㉡지하상가 및 층수가 11층 이상의 소방대상물에 설치하는 경우에는 60분 이상 유효하게 작동시킬수 있는 용량으로 할 것.

㉢지하상가 및 층수가 11층 이상인 소방대상물 외의 소방대상물에 설치하는 경우에는 20분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 할 것.

나. 유도등의 배선

① 유도등의 인입선과 옥내배선은 직접 연결할 것

② 유도등의 전기회로에는 점멸기(유도등의 축전지설비에 내장한 것 또는 3선식배선에 의하여 상시 충전되어 있는 것을 제외한다)를 설치하지 아니할 것. 다만 소방대상물 또는 그 부분에 사람이 없거나 피난구 또는 피난방향을 쉽게 식별할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

다. 유도등의 2선식 배선과 3선식 배선

유도등 내부에는 광원이 되는 형광등과 상용전원이 차단되었을 때 사용하는 축전지가 내장된다. 2선식배선은 평상시에도 형광등과 축전지에 전원을 동시에 공급하는 형태이다. 그러나 3선식은 축전지에는 계속 전원을 공급하고 형광등은 특별한 경우에는 전원이 공급되도록 3선으로 배선하는 방식이다.

형광등

축전지

[그림61] 유도등의 구성

(1) 2선식 유도등

2선식유도등은 유도등에 2선이 인입되는 방식으로 형광등과 축전지에 동시에 전원이 공급된다. 그러므로 평상시에도 형광등이 점등되어 있다.

점등관(형광등)

예비전원

전

원

( - )

( + )

유도등에 인입되는 전선이 2선이다. 그래서 2선식이라고 함

[그림62] 2선식유도등의 배선

(3) 3선식 유도등

3선식 유도등은 형광등에 공급되는 전원의 선로와 축전지에 공급되는 전원의 분리하여 구성하는 방식으로 평상시에는 형광등에는 전원이 공급되고 있지 않고 일정한 경우에만 전원의 공급되는 방식으로 되어 있다. 그래서 3선식유도등은 평상시에는 점등되어 있지 않는다.

[그림63] 3선식유도등의 배선

※ 3선식유도등은 다음의 경우에 점등되어야 하는 경우

㉠ 자동화재탐지설비의 감지기 또는 발신기가 작동되는 때

㉡ 비상경보설비의 발신기가 작동되는 때

㉢ 상용전원이 정전되거나 전원선이 단선되는 때

㉣ 방재업무를 통제하는 곳 또는 전기실의 배전반에 수동으로 점등하는 때

㉤ 자동소화설비가 작동되는 때

(4) 작동점검 방법

(가) 유도등이 점등이 안되었을 때

① 2선식에서는 형광등이나 배선에 이상이 있는 것이다.

② 3선식에는 정상으로 볼 수 있다. 그러나 수동으로 작동시켰을 경우에는 점등되어야 한다.

(나) 자동복귀형점멸기를 작동시켰을 때

2선식, 3선식 모두 점등되어야 한다. 점등되지 않으면 이상이 있는 것이다.

(다) 축전지감시등이 점등되어 있을 때

소등되어 있어야 정상인데 점등이 되었다면 ① 축전지의 접촉불량, ② 비상전원용 휴즈의 단선, ③ 축전지의 불량, ④ 축전지의 미설치 등의 이상이 있는 것으로 볼 수 있다.

비상문

예비전원감시등

자동복귀형점멸기

[그림64] 유도등의 표시등 및 스위치

※ 3선식 유도등의 점검방법

3선식 유도등을 수동으로 점등시켜 놓고 검사를 하면 편리하다. 수동으로 점등시켰을 때는 모두 점등되어야 하므로 점등되지 않는 것은 이상이 있는 것이다.

5. 점검사항

가. 작동기능점검사항

구분	점검항목		점 검 내 용
피 난 구 유 도 등 ㆍ 통 로 유 도 등 ㆍ 유 도 표 지	설치위치		○ 피난구의 윗부분, 지상으로 통하는 출입구 및 그 부속 실 등에 설치되어 있는지의 여부 ○ 장애가 되는 등화․광고게시물이 없는지의 여부
	전원	3선식	다음의 경우 점등 확인 ○ 자동화재탐지설비의 감지기,발신기 작동시 ○ 비상경보설비 발신기 작동시 ○ 상용전원 정전시 또는 전원선 단선시 ○ 방재실 또는 전기실에서 수동으로 점등시 ○ 자동소화설비 작동시
		2선식	○항상 점등상태 여부
	전구		○ 정상적인 점등여부, 오손․노화 등의 유무
	점검스위치		○ 절환기능의 정상여부, 변형․손상․탈락․단자의 풀림 이 없는가 여부
	퓨우즈류		○ 적정의 종류 및 용량의 사용 여부
	결선접속		○ 단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무
	예비전원		○ LED램프 점등 여부 확인

나. 종합정밀점검사항

구분	점 검 항 목
유도등	○ 점검스위치, 퓨우즈류, 결선접속(변형, 손상, 단선, 단자의 풀림 등)
	○ 외함표시면(외형, 시각장애표시)
	○ 광원(빛의 번쩍임, 그림자 유무, 정상점등 여부)
	○ 비상전원(기능의 정상 여부)
	○ 관리상태
유도표지	○ 외형(크기,변형, 손상, 탈락, 부식 유무)
	○ 시각장애(규정된 높이, 적정위치, 장애물 등으로 인한 시각장애 유무)
	○ 채광(식별이 가능한 충분한 채광유무)
	○ 관리상태