[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	법률･경찰･소방･교도･국방
중분류		소방방재
소분류			소방

세분류
소방시설 설계･감리			능력단위	학습모듈명
소방시설공사			설계계획 수립	설계계획 수립 및 준비
구조구급			설계준비
소방안전관리			기본설계	기본설계
위험물 운송･운반관리			종합방재계획 수립	종합방재계획 수립
위험물안전관리			성능위주설계	성능위주설계
			사전재난영향성 평가	사전재난영향성평가
			수계소화설비 실시설계	수계소화설비 실시설계
			물분무등소화설비 실시설계	물분무등소화설비 실시설계
			경보설비 실시설계	경보설비 실시설계
			제연설비 실시설계	제연설비 실시설계
			소화활동설비와 피난설비 실시설계	소화활동설비와 피난설비 실시설계
			소방전기설비 실시설계	소방전기설비 실시설계
			설계감리	설계감리
			공사감리 수행계획 수립	공사감리 수행계획 수립 및 행정처리
			공사감리 행정처리
			공사감리 수행	공사감리 수행 및 감리결과보고
			공사감리 결과보고

차  례

학습모듈의 개요	1

학습 1. 건축 방재 검토하기

1-1. 건축 법규 검토 및 유사 사례 분석	3

1-2. 내화성능 및 연소 확대 방지 대책 확보	9

1-3. 피난 계획	14

• 교수･학습 방법	19

• 평가	20

학습 2. 화재 시뮬레이션하기

2-1. 화재 시나리오 선정 및 수행	22

2-2. 화재 시뮬레이션 결과값 분석	30

• 교수･학습 방법	34

• 평가	35

학습 3. 피난 시뮬레이션하기

3-1. 피난 시나리오 작성 및 수행	37

3-2. 피난 시뮬레이션 결과값 분석	46

• 교수･학습 방법	49

• 평가	50

학습 4. 피난 계획서 작성하기

4-1. 피난 계획서의 기본 방향 및 피난 대책 수립	52

4-2. 수평･수직 피난 계획 수립	57

• 교수･학습 방법	63

• 평가	64

참고 자료	66

활용 서식	67

종합방재 계획 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

화재로 인한 인명 피해와 재산 손실을 최소화하기 위하여 특정소방대상물의 내화구조, 방화구획의 검토, 화재･피난 시뮬레이션 실시, 피난 계획서를 작성할 수 있다.

선수학습

설계 계획 수립 학습모듈(LM0502010101_13v1.1), 기본 설계 학습모듈(LM0502010103_13v1.1), 성능위주설계 학습모듈(LM0502010105_13v1.1), ｢국가화재안전기준(NFSC)｣

학습모듈의 내용 체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소
		코드 번호	요소 명칭	수준
1. 건축 방재 검토하기	1-1. 건축 법규 검토 및 유사 사례 분석	0502010104_13v1.1	건축 방재 검토하기	5
	1-2. 내화성능 및 연소 확대 방지 대책 확보
	1-3. 피난 계획
2. 화재 시뮬레이션하기	2-1. 화재 시나리오 선정 및 수행	0502010104_13v1.2	화재 시뮬레이션하기	5
	2-2. 화재 시뮬레이션 결과값 분석
3. 피난 시뮬레이션하기	3-1. 피난 시나리오 작성 및 수행	0502010104_13v1.3	피난 시뮬레이션하기	5
	3-2. 피난 시뮬레이션 결과값 분석
4. 피난 계획서 작성하기	4-1. 피난 계획서의 기본 방향 및 피난 대책 수립	0502010104_13v1.4	피난 계획서 작성하기	5
	4-2. 수평･수직 피난 계획 수립

핵심 용어

방화구획, 주요구조부, 내화성능, 연소 생성물, 열 방출률, 허용 안전 피난 시간, 실제 피난 시간, 내장재 불연화, 화재 시나리오, 피난 시나리오

학습 1	건축 방재 검토하기 (LM0502010104_13v1.1)
학습 2	화재 시뮬레이션하기(LM0502010104_13v1.2)
학습 3	피난 시뮬레이션하기(LM0502010104_13v1.3)
학습 4	피난 계획서 작성하기(LM0502010104_13v1.4)

1-1.	건축 법규 검토 및 유사 사례 분석

학습 목표	• 건축 법규 중 방재 관련 내용을 검토하여 건축 기본 계획을 수립할 수 있다. • 유사 화재 사례를 분석하여 건축 기본 계획에 반영할 수 있다.

필요 지식	/

□ 방재 계획의 수립 배경 및 목적

방재 계획은 건축물의 구조, 용도 및 인접 지역과의 관계를 고려하여 화재 시의 영향을 평가하고, 건축물에 적합한 건축 방화 시설을 제시하여 방재 대책을 수립함으로써 인명과 재산을 보호하려는 것이다.

방재 계획은 단순히 방재 관련 법규에 적합한 것뿐만 아니라, 종합적인 면에서 다음과 같은 개념에 입각하여 계획을 검토하여야 한다.

1. 조기 소화에 따른 화재 손실의 최소화를 지향한다.

2. 인명 안전 확보를 최우선으로 고려한다.

3.  화재 하중이 높은 공간에 대하여 화재･피난 시뮬레이션을 수행함으로써 과학적인 피난 안전성을 평가한다.

4.  건축물의 용도 특성을 반영한 종합방재시스템을 설명하고, 건축 심의 평가 자료로 활용한다.

□ 관련 법규 및 기준

방재 계획은 국내에 계획되는 건축물의 경우에 국내 ｢건축법｣ 및 소방 관련 법규를 기준으로 설계해야 한다. 그러나 초고층 대형 건축물의 경우 법규에서 규정하지 못하는 공간에 대하여 해외 사례 및 기준을 바탕으로 법규보다 강화된 내용의 방재 계획을 검토하여야 한다.

1. 국내 관련 건축법

(1) ｢건축법｣, 동 시행령, 동 시행규칙

(2) ｢건축물의 설비기준 등에 관한 규칙｣

(3) ｢건축물의 피난･방화구조 등의 기준에 관한 규칙｣

2. 국내 관련 소방법

(1) ｢소방기본법｣, 동 시행령, 동 시행규칙

(2) ｢소방시설 설치･유지 및 안전관리에 관한 법률｣, 동 시행령, 동 시행규칙

(3) ｢소방시설 공사업법｣, 동 시행령, 동 시행규칙

(4) ｢위험물 안전관리법｣, 동 시행령, 동 시행규칙

(5) ｢국가화재안전기준｣

3. 인명 안전 기준

(1) NFPA 101 Life Safety Code

인명 안전 기준

□ 유사 화재 사례 분석

유사 화재 사례는 최근 발생한 화재 사고를 대상으로 업종별, 원인별 피해를 분석하여 방재 계획 대상 건축물의 건축 계획 및 화원 등을 선정하여 화재 시나리오를 만들어야 한다.

화재 사례의 예시는 [그림 1-1]과 같다.

[그림 1-1] Hawthorne House 화재

[그림 1-2] MGM Grand Hotel 화재

이와 같은 사례를 근거로 하여 화재 발생의 원인 및 화재 피해에 대한 대응 방법을 모색해야 하며, 적정한 화재 시나리오를 선정하여 발생 가능한 화재에 대하여 적절한 대책을 제시하여야 한다.

수행 내용	/	방재 계획 관련 건축 법규 및 유사 화재 사례 확인하기

재료･자료

□ 인터넷, 건축 관련 법규집

기기(장비･공구)

□ 필기도구, 컴퓨터 및 주변 기기, 빔 프로젝트

안전･유의 사항

□ 여러 종류의 방재 계획 요소에 대하여 명확히 인지한다.

□ 법령 개정 사항을 지속적으로 추가하여 적용 여부를 판단한다.

□ 건축물 용도 및 설계 변경 등의 사항을 수시로 파악한다.

수행 순서

□ ｢건축법｣에서 분류하는 방재 계획 관련 설치 대상을 확인한다.

｢건축법 시행령｣에 따라 국토교통부 장관이 고시한 직통계단, 피난계단, 피난복도, 방화구획, 내화구조, 비상용승강기의 규정을 확인한다.

1. `직통계단의 설치' 항목을 검색한다.

(1)  인터넷 검색창에 법제처(www.moleg.go.kr) 사이트 접속 → 상단의 현행 법령 검색란에 ｢건축법 시행령｣ 검색

(2) 법조문 중 제34조 `직통계단의 설치'를 확인한다.

[그림 1-3] 국가법령정보센터

2. 건축 대상물에 설치되는 직통계단의 종류를 확인한다.

(1)  법조문 중 제35조 `피난계단의 설치'를 검색하여, 피난계단 또는 특별피난계단의 설치 대상 여부를 확인한다.

(2)  층의 위치 및 용도에 따라 추가로 설치해야 할 피난계단 및 옥외 피난계단 설치 대상 유무를 확인한다.

3. `복도의 너비 및 설치기준' 항목을 검색한다.

(1)  인터넷 검색창에 법제처(www.moleg.go.kr) 사이트 접속 → 상단의 현행 법령 검색란에 ｢건축물의 피난･방화구조 등의 기준에 관한 규칙｣을 검색한다.

(2) 법조문 중 제15조 2 `복도의 너비 및 설치기준'을 확인한다.

4. `방화구획' 항목을 검색한다.

(1)  인터넷 검색창에 법제처(www.moleg.go.kr) 사이트 접속 → 상단의 현행 법령 검색란에 ｢건축법 시행령｣을 검색한다.

(2) 법조문 중 제46조 `방화구획의 설치'를 확인한다.

(3)  인터넷 검색창에 법제처(www.moleg.go.kr) 사이트 접속 → 상단의 현행 법령 검색란에 ｢건축물의 피난･방화구조 등의 기준에 관한 규칙｣을 검색한다.

(4) 법조문 중 제14조 `방화구획의 설치기준'을 확인한다.

5. `내화구조' 항목을 검색한다.

(1)  인터넷 검색창에 법제처(www.moleg.go.kr) 사이트 접속 → 상단의 현행 법령 검색란에 ｢건축법 시행령｣을 검색한다.

(2) 법조문 중 제56조 `건축물의 내화구조'를 확인한다.

(3)  인터넷 검색창에 법제처(www.moleg.go.kr) 사이트 접속 → 상단의 현행 법령 검색란에 ｢건축물의 피난･방화구조 등의 기준에 관한 규칙｣을 검색한다.

(4) 법조문 중 제3조 `내화구조'를 확인한다.

6. `비상용승강기' 항목을 검색한다.

(1)  인터넷 검색창에 법제처(www.moleg.go.kr) 사이트 접속 → 상단의 현행 법령 검색란에 ｢건축법 시행령｣을 검색한다.

(2) 법조문 중 제90조 `비상용승강기의 설치'를 확인한다.

□ 유사 화재 사례를 확인한다.

건축물의 용도나 규모 등을 감안하여 유사 사례를 확인한다.

1. `직통계단의 설치' 항목을 검색한다.

(1)  인터넷 검색창에 화재보험협회(http://www.kfpa.or.kr/) 사이트 접속 → 상단의 자료실의 <분석 자료>를 클릭한다.

[그림 1-4] 화재보험협회-1

(2) 분석 자료 중 `특수건축물화재조사분석'을 확인하여 유사 화재를 확인한다.

[그림 1-5] 화재보험협회-2

1-2.	내화성능 및 연소 확대 방지 대책 확보

학습 목표	• 주요구조부의 내화성능을 확인하여 건축 기본 계획에 반영할 수 있다. • 연소 확대 방지 대책(방화구획 등)을 검토하여 건축 기본 계획에 반영할 수 있다. • 건축물에 적용되는 내장재를 검토하여 건축 기본 계획에 반영할 수 있다.

필요 지식	/

□ 주요구조부의 정의

건축물의 주요구조부란 내력벽, 기둥, 바닥, 보, 지붕 및 주계단을 주요구조부라고 한다. 사이기둥, 최하층 바닥, 작은보, 차양, 옥외계단, 기타 이와 유사한 것은 주요구조부라고 하지 않는다.

주요구조부는 내화구조의 성능을 확보하여야 하며, 건축물의 용도 및 규모에 따라 요구되는 내화시간이 서로 다르므로 건축물에 대하여 정확히 파악하여야 한다.

□ 내화구조

내화구조는 건축물의 주요구조부에 있어 일정 시간(최소 30분에서 최대 3시간) 동안 화재에 견딜 수 있는 성능을 가진 구조로서, 국토교통부령으로 정하는 기준에 적합한 구조를 말한다. 내화구조로 구획된 건축물의 경우에 인접 화재로 인한 연소의 우려가 적으며, 내부에서 화재가 발생하더라도 일정 규모 이하의 화재에는 주요구조부의 성능에 지장을 주지 않아 보수 작업을 통해 건축물을 다시 사용할 수 있다.

주요구조부는 ｢건축법 시행령｣에서 정의되어 있으며, ｢건축물의 피난･방화구조 등의 기준에 관한 규칙｣에서 건축물의 용도 및 규모에 따른 주요구조부의 내화구조 성능기준을 정의하고 있다.

□ 연소 확대 방지에 대한 기본적인 방안

1. 코어는 방화구획한다.

2. 주요구조부는 내화구조로 하고, 실내 마감은 불연재 및 준불연재를 권장한다.

3. 계단실, 엘리베이터 승강로, 전기 배선 샤프트, 파이프 샤프트는 방화구획한다.

4. 전 층에 스프링클러 설비를 한다.

□ 방화구획

1. 층별 구획

지하층, 지상 3층 이상의 층은 층별 구획을 하여 다른 층으로 연소 확대를 방지하고 있다.

2. 면적별 구획

(1) 지하층과 지상 10층 이하의 층

자동식 소화설비(스프링클러 설비 등)를 설치한 경우에 바닥 면적 3,000㎡ 이내마다 방화구획을 한다.

3. 용도별 구획

주요구조부가 내화구조 대상에 해당하는 용도와 기타 부분은 방화구획을 하며, 용도 특성을 감안하여 화재 발생 시 큰 피해가 예상되는 곳은 별도로 구획을 한다(발전기실, 전기실, 소방시설 관련 실은 안전을 고려하여 방화구획을 한다.).

4. 방화구획선상의 개구부

(1) 성능 시험에 따라 인정받은 갑종 방화문 및 을종 방화문을 사용한다.

(2)  방화셔터를 설치할 경우 피난상 유효한 갑종 방화문으로부터 3m 이내에 설치하여야 하며, 성능 시험에 합격한 것을 사용하도록 한다.

(3)  방화문 중 평상시 개방을 요구하는 곳에 설치하는 것은 감지기와 연동하는 도어 릴리즈 타입으로 한다.

(4) 방화구획선상을 지나가는 덕트는 방화 댐퍼를 설치한다.

[그림 1-6] 방화구획 예시

□ 건축물의 내장재

1. 내장재 불연화의 필요성

건축물의 내장재 불연화는 출화 방지, 발열량의 감소 및 플래시 오버(flash over)를 지연시키는 효과가 있다.

천장, 벽의 내장재는 화재의 발생 및 확대를 억제하고, 인명 안전 및 재해 예방을 위해 불연재료의 사용을 권장하며, 가구･집기･커튼 등에 대해서도 방염처리를 하고, 건축물 내 배관의 보온을 위한 보온재 및 전선의 피복도 난연화함으로써 화재 발생 시 연기와 유독 가스의 발생을 줄일 수 있어야 한다.

2. 내장재의 적용

내장재는 화재 연소 방지나 인명 피해를 최소화하기 위하여 가능한 한 난연화를 필요로 한다.

<표 1-1> 내장재 적용

용도 또는 규모	적용 대상	벽 및 반자의 실내에 접하는 부분 (반자 돌림대･창대 제외)의 마감
		거실	복도･계단･통로
□ 문화 및 집회시설, 판매 및 영업시설	당해 용도에 쓰이는 거실의 바닥 면적의 합계가 400제곱미터 이상인 건축물 (주요구조부가 내화구조 또는 불연재료인 경우)	불연재료 준불연재료 난연재료	불연재료 준불연재료
□ 위험물 저장 및 처리 시설(자가 난방, 자가 발전 등의 용도에 쓰이는 시설을 포함)
□ 5층 이상 층의 거실의 바닥 면적의 합계가 500제곱미터 이상인 건축물
□ (상기의 규정에도 불구하고) 상기의 용도에 쓰이는 거실을 지하층 또는 지하의 공작물에 설치한 경우의 거실		불연재료 준불연재료	불연재료 준불연재료

수행 내용	/	내화성능 및 연소 확대 방지 대책 확인하기

재료･자료

□ 건축 도서, 인터넷, 건축 관련 법규집

기기(장비･공구)

□ 필기도구, 컴퓨터 및 주변 기기

안전･유의 사항

□ 여러 종류의 방재 계획 요소에 대하여 명확히 인지한다.

수행 순서

□ ｢건축법｣에서 분류하는 방재 계획 관련 시설들의 설치 대상을 확인한다.

｢건축법 시행령｣에 따라 국토교통부 장관이 고시한 방화구획의 설치, 건축물의 내부마감재료와 건축물의 내화구조 규정을 확인한다.

1. `방화구획의 설치' 항목을 검색한다.

(1)  인터넷 검색창에 법제처(www.moleg.go.kr) 사이트 접속 → 상단의 현행 법령 검색란에 ｢건축법 시행령｣을 검색한다.

(2) 법조문 중 제46조 `방화구획의 설치'를 확인한다.

[그림 1-7] 국가법령정보센터

(3) 건축 대상물에 적용되는 방화구획 관련 사항을 확인한다.

(4)  인터넷 검색창에 법제처(www.moleg.go.kr) 사이트 접속 → 상단의 현행 법령 검색란에 ｢건축물의 피난･방화구조 등의 기준에 관한규칙｣을 검색한다.

(5) 법조문 중 제14조 `방화구획의 설치기준'을 확인한다.

<표 1-2> 방화구획 적용 및 완화

구 분	방화구획의 내용
□ 층별 방화구획	￭ 3층 이상의 층 ￭ 지하층	각 층마다 구획
□ 면적별 방화구획	￭ 10층 이하의 층	바닥 면적 1,000㎡(스프링클러 설비 설치 시 3,000㎡) 이내마다 구획
□ 용도별 방화구획	￭ "주요구조부 내화구조 대상“에 해당하는 각 용도와 기타 부분 사이

완 화 규 정
□ 계단실부분･복도, 또는 승강기의 승강로 부분	건축물의 다른 부분과 방화구획된 경우
□ 최상층, 피난층	대규모 회의장, 강당, 스카이라운지, 로비 등의 용도에 사용되는 부분으로, 용도의 사용을 위해 불가피한 부분
□ 주차장	주요구조부가 내화구조 또는 불연재료로 된 부분

2. `내화구조' 항목을 검색한다.

(1)  인터넷 검색창에 법제처(www.moleg.go.kr) 사이트 접속 → 상단의 현행 법령 검색란에 ｢건축법 시행령｣을 검색한다.

(2) 법조문 중 제56조 `건축물의 내화구조'를 확인한다.

(3)  인터넷 검색창에 법제처(www.moleg.go.kr) 사이트 접속 → 상단의 현행 법령 검색란에 ｢건축물의 피난･방화구조 등의 기준에 관한규칙｣을 검색한다.

(4) 법조문 중 제3조 `내화구조'를 확인한다.

<표 1-3> 내화 건축물 대상

용 도	규 정
□ 문화 및 집회시설	문화 및 집회시설의 용도에 쓰이는 건축물로서, 관람석 또는 집회실의 바닥 면적의 합계가 200㎡ 이상인 건축물
□ 판매시설	판매 및 영업시설 용도에 쓰이는 건축물로서, 그 용도에 쓰이는 바닥 면적 합계가 500㎡ 이상인 건축물
□ 공통	3층 이상의 건축물 및 지하층이 있는 건축물

3. `건축물의 내부마감재료' 항목을 검색한다.

(1)  인터넷 검색창에 법제처(www.moleg.go.kr) 사이트 접속 → 상단의 현행 법령 검색란에 ｢건축법 시행령｣을 검색한다.

(2) 법조문 중 제61조 `건축물의 마감 재료'를 확인한다.

1-3.	피난 계획

학습 목표	• 피난 계획을 검토하여 피난자의 원활한 피난이 이루어질 수 있다. • 피난 계획에 맞게 피난계단의 배치 및 기타 설비 등을 건축 기본 계획에 반영할 수 있다.

필요 지식	/

□ 피난 계획의 목적

피난 계획은 크게 유도 계획과 시설 계획으로 구분할 수 있다. 피난 유도 계획은 화재 발생에 대한 정보를 신속히 재실자들에게 전달하여 상황을 인지하도록 하며, 피난을 하는 재실자들이 피난경로를 잃어버리지 않도록 유도원을 적절히 배치하는 것을 포함한다. 비상조명등, 피난구유도등, 피난기구 등 피난설비의 설치 및 유지･관리에 철저를 요구하고 있다.

한편, 피난시설 계획은 피난에 소요되는 시설들의 적절한 배치와 활용성에 대한 검토라고 할 수 있다. 소요되는 시설이란 계단, 복도 등 피난의 경로가 되는 시설을 말하며, 피난 동선을 고려한 적절한 배치를 통하여 높은 안전성을 확보하는 것이 시설 계획의 핵심이다.

□ 피난시설

피난시설은 피난계단, 비상조명등, 피난구유도등, 통로유도등, 피난기구 등이 있다.

일반적인 피난 순서는 [그림 1-8]과 같다.

화재실	⇨	1차 안전구역	⇨	2차 안전구역	⇨	피난층
		복도		계단실		외부
[그림 1-8] 피난 동선 예시도

□ 피난 계획의 원칙

1.  ｢건축법｣ 및 방재 관련 법규에 의해 피난로를 설치하고, 화재 및 피난 시뮬레이션을 통해 피난 성능을 검증한다.

2. 피난경로와 동선은 단순하게 하고, 직통계단으로 피난하는 것을 기본으로 한다.

3. 건축물 내의 어느 층에서도 가능한 한 양방향으로 피난할 수 있어야 한다.

4.  피난경로 사이의 모든 출입문은 화재 지역으로부터 연기의 유입을 막기 위하여 상시 폐쇄하거나, 화재 시 자동으로 폐쇄되는 구조이어야 한다.

5. 피난층에서는 쉽게 옥외로 대피할 수 있어야 한다.

6. 소방대의 구조 활동이 용이하도록 계획하여야 한다.

7. 지하층은 각 방화구획 내에서 대피가 가능하도록 피난구를 확보하여야 한다.

□ 피난행동과 피난경로

피난은 화재 등 비상시에 보다 더 안전한 장소로 대피하는 행위이다. 피난 계획의 기본적 방안으로는 화재 공간에서 신속하게 혼란 없이 대피할 수 있도록 계획하고, 또한 화재 공간 이외의 공간에서 인명의 안전을 도모할 수 있도록 피난로의 설정 및 방화･방연구획면에서 인명의 안전을 하나의 축으로 건축 계획을 질서 있게 세우는 것이 건축 방재 계획에서 매우 중요하다.

피난행동에 대한 구체적인 시설 계획은 화재실에서 피난로로의 피난, 층 전체에서 계단으로의 피난, 피난층으로의 피난, 그리고 해당 건축물에서의 옥외로 피난하는 순서로 화염 및 연기로부터 안전한 지역으로 대피시키는 것이 기본 방안이다.

1. 발화실에서의 피난

각 거실에서 발화한 경우를 가정하여 연기가 실내에 충만하기 전에 실내의 전원이 일상 출입구에서 실외로 탈출할 수 있도록 계획하는 것이 기본적인 방안이다.

2. 발화층에서의 피난

연기가 그 층의 피난로를 오염시키기 전에 그 층에 있는 재실자 모두가 계단실 또는 특별피난계단의 부속실 등 보다 안전한 부분까지 피난할 수 있도록 계획하여야 한다.

3. 상부층에서의 피난

화재실 위층에 있는 재실자의 안전을 확보하는 데는 상층으로의 연기 전파를 방지하는 수직관통부의 방화･방연대책이 중요하다.

4. 피난안전구역 등과 같은 중간 거점에서의 피난

초고층 건축물의 경우에는 30층 이내의 간격으로 피난안전구역이 설치되어 있으므로, 1차적으로 피난안전구역에 피난하였다가 화재가 점차 확산되는 경우에는 2차 피난을 실시하여야 한다.

피난안전구역 등과 같은 중간 거점에서의 피난도 고려하여야 한다.

5. 피난층에서 옥외로의 피난

화재 상황은 경우에 따라서는 건축물 내의 재실자가 옥외로까지 피난을 해야 하므로, 피난층에서도 최종 피난 장소에 이르기까지 피난 동선을 계획하여야 한다.

□ 재실자의 특성 및 건축물의 용도에 대한 고려

1. 건축물 내 각 부분의 피난 인원을 예상

각 용도별 최대 예상 재실자의 수를 적용함을 원칙으로 한다. 다만, 주택이나 호텔의 객실과 같이 재실자의 수가 한정되어 있는 경우에는 실제 재실자의 수를 적용하여야 한다.

2. 재실자의 구별과 피난 능력

불특정 다수인의 이용 시설인 경우에는 피난 시간이 지연되고 있음을 고려하여야 하고, 비상시 판단력이 부족한 사람이나 장애인 등의 재해 약자들의 피난 능력을 고려한 피난 계획을 수립하여야 한다.

3. 건축물의 용도에 따른 피난 시간

주택이나 호텔과 같은 용도에 있어서는 재실자가 취침 중인 경우에 화재 인지 시간이나 피난 개시 시간이 지연되는 등의 문제점을 고려하여야 한다.

판매시설 등과 같은 용도인 경우에는 야간에 보안 등을 이유로 피난로를 잠가 두는 경우가 있으므로 이에 대한 대책이 필요하다.

수행 내용	/	피난 계획 확인하기

재료･자료

□ 인터넷, 건축 관련 법규집, 건축 도서

기기(장비･공구)

□ 필기도구, 컴퓨터 및 주변 기기, 빔 프로젝트

안전･유의 사항

□ 여러 종류의 방재 계획 요소에 대하여 명확히 인지한다.

수행 순서

□ 피난 계획을 확인한다.

피난 계획을 확인하기 위해서는 건축 설계도서 중 시설 계획과 소방 설계도서 중 유도 계획을 중복 체크하여 피난 계획의 적정성을 판단하여야 한다. 건축 설계도서에는 “1-1. 건축 법규 검토 및 유사 사례 분석”내용을 선행함으로써 확인한 사항들이 적절하게 반영되어 있는지를 검토하여야 한다.

1. 건축 설계도서 중 시설 계획

(1) 평면상에 직통계단의 배치 및 개소에 대한 적정성을 확인한다.

(2)  평면상에 계획된 복도의 너비가 거실의 용도 및 면적에 적합하게 계획되어 있는지를 확인한다.

(3) 방화구획이 평면에 면적별, 층별, 용도별로 적합하게 계획되어 있는지를 확인한다.

(4) 건축물의 용도 및 규모에 적합하게 내화구조가 반영되어 있는지를 확인한다.

(5)  건축물의 개요 및 층별 면적을 확인하여 비상용승강기의 대수 및 구조의 적정성을 확인한다.

□ 피난시설을 확인한다.

피난계단, 비상조명등, 피난구유도등, 통로유도등, 피난기구 등에 대한 법적 설치 기준의 준수 여부를 확인한다.

□ 피난 계획의 원칙을 확인한다.

피난 계획의 원칙을 준수하여 피난 계획을 수립하였는지를 확인한다.

□ 피난행동과 피난경로를 확인한다.

피난행동에 대한 구체적인 시설 계획은 화재실에서 피난로로의 피난, 층 전체에서 계단으로의 피난, 피난층으로의 피난, 그리고 해당 건축물에서의 옥외로 피난하는 순서에 대한 사항을 검토한다.

□ 재실자의 특성 및 건축물의 용도를 고려한다.

1. 건축물 내 각 부분의 피난 인원수를 산정한다.

2. 재실자의 피난 능력을 구분한다.

3. 건축물의 용도에 따른 피난 시간의 지연 등을 검토한다.

학습 1	교수･학습 방법

교수 방법

• 선수학습에서 제시된 내용이 중요한 이유를 설명한다.

•  교수의 주도하에 종합방재 계획서에 대하여  PPT자료를 만들어 기본적인 이해를 할 수 있도록 설명한다.

• ｢건축법｣에 따른 건축물의 용도별, 면적별, 층별 방화구획에 대하여 지도한다.

• 주요구조부의 내화구조에 대한 개념과 법 규정을 지도한다.

• 건축물의 수직･수평 피난경로를 파악하여 피난 계획을 수립할 수 있도록 지도한다.

• 내장재 불연화의 개념과 대상에 대하여 지도한다.

학습 방법

• 작성된 종합방재 계획서를 찾아보고, 이에 대하여 이해를 넓힌다.

• 건축물의 용도별, 면적별, 층별 방화구획의 분류를 이해하고, 법 규정을 숙지한다.

• 건축물의 높이와 용도에 따른 내화구조의 법 규정을 숙지한다.

• 건축물의 수직･수평 피난경로를 파악하여 피난 계획을 수립한다.

• 내장재 불연화 대상과 방법에 대하여 숙지한다.

학습 1	평 가

평가 준거

•  평가자는 학습자가 수행 준거 및 평가 항목에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지 평가해야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준
		상	중	하
건축법규 검토 및 유사 사례 확인하기	- 건축 법규를 검토할 수 있는 능력
	- 화재 사례를 분석할 수 있는 능력
내화성능 및 연소 확대 방지 대책 확보하기	- 내장재 불연화 대책 수립 능력
	- 연소 확대 방지 대책 수립 능력
피난 계획 수립하기	- 피난 계획의 원칙에 대한 지식
	- 피난 시설의 설치에 대한 지식

평가 방법

• 필기시험

학습내 용	평가 항목	성취수준
		상	중	하
건축 법규 검토 및 유사 사례 확인하기	- 건축 법규를 검토할 수 있는 능력
	- 화재 사례를 분석할 수 있는 능력
내화성능 및 연소 확대 방지 대책 확보하기	- 내장재 불연화에 대한 지식
	- 연소 확대 방지 대책 수립 능력
피난 계획 수립하기	- 피난 계획의 원칙에 대한 지식
	- 피난 시설의 설치에 대한 지식

• 작업 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준
		상	중	하
내화성능 평가 하기	- 건축 도면을 검토하고, 주요구조부에 내화시간을 도면에 표시할 수 있는 능력
수평･수직 피난 동선도 작성하기	- 건축 도면을 검토하고, 수직 피난 동선도를 작성할 수 있는 능력
	- 건축 도면을 검토하고, 수평 피난 동선도를 작성할 수 있는 능력

피 드 백

1. 필기시험

-  평가 결과를 확인하여 성취수준 “하”에 해당하는 경우 부족한 학습 내용을 설명하고 지도한다.

2. 작업 포트폴리오

-  제출된 내용을 평가한 후 주요 사항에 대한 이론적 학습 내용과 건축 법규 등에 대한 미진한 사항을 부가적으로 설명한다.

학습 1	건축 방재 검토하기(LM0502010104_13v1.1)
학습 2	화재 시뮬레이션하기 (LM0502010104_13v1.2)
학습 3	피난 시뮬레이션하기(LM0502010104_13v1.3)
학습 4	피난 계획서 작성하기(LM0502010104_13v1.4)

2-1.	화재 시나리오 선정 및 수행

학습 목표	• 건축물의 용도 및 규모를 확인하여 화재 시나리오를 선정할 수 있다. • 화재 시나리오에 따라 화재 시뮬레이션을 수행할 수 있다.

필요 지식	/

□ 시뮬레이션의 개요

건축물에서 화재가 발생할 경우를 예측하여 이에 대하여 적절한 대책을 강구하는 것은 이득을 창출하는 것만큼 경제적으로 매우 중요한 요소이다. 그럼에도 불구하고 화재의 발생 장소, 크기 및 영향 등을 예상하기란 매우 어려운 일이므로 법규에 의한 대책 마련이 일반적이다. 그러나 법규에만 의존한 대책 마련은 실제 화재 상황에서 어떠한 성능을 발휘할 것인지 알 수 없으므로 이것을 최선의 대책 마련으로 보기는 어렵다.

이러한 문제를 보완하기 위해서 최근 ｢소방시설 등의 성능위주설계 방법 및 기준｣에서는 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 화재 발생 시의 상황을 실제와 거의 유사하게 구현함으로써, 화재로 인한 연소 특성 및 피난 등을 예측하고, 그 결과에 따라 문제점을 제기하고 대책을 마련함으로써 화재 시 인명 및 재산 손실을 최소화할 수 있도록 하고 있다.

이 학습에서는 건축물 내에서 발생할 수 있는 화재에 대비하여 설계 관계 자료의 검토 및 화재 위험성을 분석하고, 화재 및 피난 시뮬레이션을 통한 허용 피난 시간을 예측하여 실제 피난 시간과의 비교, 검토를 통하여 피난 안전성을 확인하는 방법에 대하여 확인하기로 한다.

□ 화재 시뮬레이션

화재 시뮬레이션은 화재 시 화재의 크기 및 유동을 예측하고, 연기의 흐름 및 독성 물질에 의한 재실자의 영향을 분석하며, 플래시 오버의 발생 조건과 화재의 전파 조건 등을 미리 파악함으로써 유효한 대책을 마련한다.

1. 화재 시 피해 최소화 대책 마련의 기초 자료 제공

2. 화재 생성물을 파악하여 피난 허용 시간 파악

3. 설치된 소화설비의 성능 검증과 작동 시간 예측

화재 분석 모델로는 Zone Model과 Field Model로 나뉘며, 일반적으로 사용되는 대표적인 소프트웨어로 Zone Model은 CFAST, Field Model은 FDS가 있다. Zone Fire Modeling은 실의 단면을 통해서 화재 성상을 예측하는 것으로, 빠른 시간 내에 화재의 영향을 예측할 수 있는 장점이 있는 반면, 공간 전체의 화재 성상에 대한 예측이 어렵다는 단점이 있다. 한편, Field Modeling은 3차원 공간에서 화재 성상을 예측하는 기법으로, 해석 시간이 길다는 단점이 있으나, 전체 공간으로의 화재 확산 성상을 시각적으로 파악할 수 있다는 장점을 가짐에 따라 활용 범위가 넓어지고 있는 방법이다.

[그림 2-1] 화재 시뮬레이션 예시(FDS_Field Model)

□ 화재 시나리오의 선정 및 수행

인명안전성평가의 전반적인 방법론은 SFPE guide에 근거하여야 한다. 이러한 시스템적 접근법에는 평가에 대한 문서화와 가정에 대한 논의가 포함되어 있다. SFPE guide의 section 3.2에는 추천할 수 있는 과정의 기본적인 흐름도가 명기되어 있으며, 이를 재구성하여 기술해  보면 다음과 같다.

1. 성능기준 개발: develop performance criteria

2. 화재 시나리오 및 설계 화재 개발: develop fire scenarios and design fire

3. 시험 설계의 개발: develop a trial design

4. 연소 물질의 열 방출률 평가: evaluate the HRR for burning objects

5. 가능한 최악의 시나리오 선택: choose severe credible scenarios

6. 화재 시나리오별 시뮬레이션 해석: fire simulation analysis for scenarios

(1) 열 방출률 곡선의 수치적 정의: define the HRR curve numerically

(2)  해석 모델 구성 및 HRR의 입력: build the model geometry and input the HRR into the model

(3) 화재 시뮬레이션 실행 및 출력값의 수집: run the simulation and collect the output data

7. 피난 시나리오 개발: develop egress scenarios

8. 피난 시뮬레이션의 실행: run the evacuation simulation

9. 출력값의 성능기준 대비 평가: evaluate the data against the performance criteria

10.  수용 불가 재해를 완화시킬 수 있는 설계 대안의 제안: propose design solutions to mitigate unacceptable hazards

11. 설계 대안의 수용 가능 여부 결정: determine the acceptability of the design solutions

12. 성능위주설계의 결과

이중 화재 시나리오는 실제 건축물에서 발생할 수 있는 시나리오를 선정하되, 건축물의 특성 및 화재의 특성에 따라 시나리오의 적용이 가능한 유형 중 가장 피해가 클 것으로 예상되는 시나리오를 ｢소방시설 등의 성능위주설계 방법 및 기준｣의 "별표 1 화재 및 피난 시뮬레이션의 시나리오 작성 기준”에서 선정하여 실시한다. 성능위주설계의 경우는 관련 기준에서 예상할 수 있는 최소 3개 이상의 시나리오에 대하여 실시하여 수행하도록 하고 있다.

사용하는 화재 모델로는 일반적으로 CFAST, JASMINE 및 FDS 등이 있으며, 이 교재에서는 Field Model인 FDS를 이용하여 신뢰성 있는 최악의 상황인 설계 화재로부터 초래할 수 있는 환경을 예측하기로 한다. 이 모델은 미세 요소 방법의 개념에 근거한 CFD 모델이다. 이 프로그램에는 충분한 자료들이 NIST 홈페이지에서 무료로 다운받아 이용할 수 있으며, 추가로 이 모델을 입증하기 위해 대규모의 스케일이나 완전 스케일 화재 실험이 이루어지고 있다.

FDS 모델에서는 text file을 입력 자료로 이용하고 있다. 구조적 요소의 위치가 물리적 특성값과 함께 공간의 부피와 기하학적 형상을 정의하기 위해 도표로 나타낸다. 체적이 작은 육면체로 나누어지며, 일부는 고형의 장애물 부분을 나타내고, 다른 일부는 공기를 나타낸다.

또 입력 자료 파일에 추가하여 건축 재료와 수용물의 연소 특성과 같은 다양한 물질의 물리적 특성값을 포함하는 특성값 데이터베이스가 있다. 이 파일은 입력 자료 파일의 참고 자료로 적용되고 있으며 전산과정을 완료하는 데 필요한 정보를 제공하고 있다. 입력 자료에 대한 추가적인 정보는 FDS User’s Guide에서 얻을 수 있으며, NIST website에서 다운받을 수 있다.

다음과 같은 변수들이 FDS 모델의 입력 자료에 포함되어 있으며, 모델링 분석에서 논의된다.

□ 공간의 대기 온도

□ 설계 화재의 비교 연소 특성값

□ 진압의 효과

□ 제연 시스템의 작동 시간

□ 유용한 자료를 모으는 데 소요되는 시뮬레이션 기간

□ Grid 해석(전산의 정확도와 관련)

□ 측정값의 위치와 종류(데이터 수집)

□ 설계 화재의 가정

출력 자료 외에 FDS 모델에는 자료의 가시화에 도움이 될 수 있는 몇 가지의 그래픽 출력 형태가 있다.

이러한 분석에는 "slice files "iso-surfaces "thermocouples 그리고 "boundary files” 등이 이러한 목적으로 이용되고 있다.

FDS 출력 자료의 가시화를 위해 특별히 개발된 Smoke View 프로그램을 통해 가시화할 수 있다. Smoke View에 대한 상세한 정보는 NIST 웹사이트에서 다운받을 수 있는 Smoke View User’s Guide를 통해 찾을 수 있다.

□ slice file은 색깔로 나타나는 sheet로서, 사용자가 가스(연기) 내의 온도 프로파일을 가시적으로 관찰할 수 있도록 하는 제어 체적으로 나누어진다. 이를 통해 사용자가 온도 분포와 시간 경과에 따라 달라지는 온도 변화를 볼 수 있게 된다. 본 분석에서는 slice file이 가스(연기) 온도, 가시도, 일산화탄소 농도의 평가에 사용된다.

□ iso-surface(등가 표면적)는 상수값의 등고선을 통해 정의된다. 예를 들면, 온도 100℃는 3차원 표면으로 나타낼 수 있으며, Smoke View를 통해 볼 수 있다.

□ THC(서모커플)은 그래프 위에 나타나는 스폿형의 표현이 된다. 서모커플은 특정 위치의 온도, 가시도, CO 농도에 대한 기록 자료가 될 수 있으며, 이러한 목적으로 이 분석에서 이용되고 있다.

□ boundary file은 모델 중의 구조적 항목에 대한 표면 특성을 색깔로 나타낸 것이다. boundary file은 표면 온도 또는 표면의 열 유속(heat flux)을 가시화하는 데 이용되고 있다.

이런 형태의 file들이 이 분석에 사용되었으며, 결과에 대한 보고서로 출력되고 있다.

수행 내용	/	화재 시나리오 선정 및 확인하기

재료･자료

□ 인터넷, 건축 관련 법규집, SFPE HandBook, FDS Technical Reference Guide, FDS User’s Guide

기기(장비･공구)

□ 필기도구, 컴퓨터 및 주변 기기, 빔 프로젝트

안전･유의 사항

□ 여러 종류의 방재 계획에 대하여 명확히 인지한다.

수행 순서

□ 화재 시나리오를 선정한다.

화재 시나리오는 해당 건축물의 용도 및 규모를 확인하고, 실제 건축물에서 발생할 수 있는 시나리오를 선정하되, 건축물의 특성에 따라 "｢소방시설 등의 성능위주설계 방법 및 기준｣ 별표 1”의 제2호의 시나리오를 확인하여 적용할 수 있는 유형 중 가장 피해가 클 것으로 예상되는 시나리오에 대하여 실시한다.

1. 시나리오의 유형

(1) 시나리오 1

(가) 건축물 용도, 사용자 중심의 일반적인 화재를 가상한다.

(나) 시나리오는 다음 사항이 필수적으로 명확히 설명되어야 한다.

① 건축물 사용자 특성

② 사용자의 수와 장소

③ 실 크기

④ 가구와 실내 내용물

⑤ 연소 가능한 물질과 그 특성 및 발화원

⑥ 환기 조건

⑦ 최초 발화물과 발화물의 위치

(다) 설계자가 필요한 경우, 기타 시나리오에 필요한 사항을 추가할 수 있다.

(2) 시나리오 2

(가)  내부 문들이 개방되어 있는 상황에서 피난로에 화재가 발생하여 급격한 화재 연소가 이루어지는 상황을 가상한다.

(나) 화재 시 가능한 피난 방법의 수에 중심을 두어 작성한다.

(3) 시나리오 3

(가)  사람이 상주하지 않는 실에서 화재가 발생하지만, 잠재적으로 많은 재실자에게 위험이 되는 상황을 가상한다.

(나)  건축물 내의 재실자가 없는 곳에서 화재가 발생하여 많은 재실자가 있는 공간으로 연소 확대되는 상황에 중심을 두어 작성한다.

(4) 시나리오 4

(가)  많은 사람들이 있는 실에 인접한 벽이나 덕트 공간 등에서 화재가 발생한 상황을 가상한다.

(나)  화재 감지기가 없는 곳이나, 자동으로 작동하는 화재 진압 시스템이 없는 장소에서 화재가 발생하여 많은 재실자가 있는 곳으로 연소 확대가 가능한 상황에 중심을 두어 작성한다.

(5) 시나리오 5

(가)  많은 거주자가 있는 매우 인접한 장소 중 소방 시설의 작동 범위에 들어가지 않는 장소에서 매우 천천히 성장하는 화재를 가상한다.

(나)  작은 화재에서 시작하지만, 큰 대형 화재를 일으킬 수 있는 화재에 중심을 두어 작성한다.

(6) 시나리오 6

(가)  건축물의 일반적인 사용 특성과 관련, 화재 하중이 가장 큰 장소에서 발생한 매우 심각한 화재를 가상한다.

(나) 재실자가 있는 공간에서 급격하게 연소 확대되는 화재를 중심으로 작성한다.

(7) 시나리오 7

(가) 외부에서 발생하여 본 건축물로 화재가 확대되는 경우를 가상한다.

(나)  본 건축물에서 떨어진 장소에서 화재가 발생하여 본 건축물로 화재가 확대되거나, 피난로를 막거나 거주가 불가능한 조건을 만드는 화재에 중심을 두어 작성한다.

2. 화원의 설정 및 시뮬레이션 수행

시나리오를 선정한 후 건축물 및 시나리오에 적합한 화원을 선정한다. 화원은 SFPE Hand Book, NIST 또는 실물 화재 데이터 등을 검토하여 화원의 HRR와 물성값을 반영한다.

실물 화재 데이터는 다음과 같은 방법으로 확인할 수 있다.

(1)  "SFPE Hand Book SECTION 3 HAZARD CALCULATIONS”를 확인하여 화원 및 물성값을 확인한 후 예시와 같은 시나리오 및 화재 시뮬레이션 관련 데이터를 표로 정리한다.

<표 2-1> 화재 시나리오 작성표 예시

구분	내용
시나리오(시나리오 3)	재실자가 있는 공간에서 화재 하중이 큰 냉장고의 화재로 인해 급격하게 화재가 번져 나가는 시나리오로서, 지상 3층 층고가 낮아 연기 확산이 빠르게 전파되는 시나리오
화재 화원	3,051 kW(냉장고 발화 화재)
화원 근거	The SFPE Hand book of Fire Protection Engineering
화재 성장 속도	실물 화재 데이터
화재 연소 특성	Polyester–GM29 (The SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, SECTION 3, Chapter 4 Table 3-4.15, 3-4.16 )
초기 온도(℃)	20℃
내부 기류 속도	0
시뮬레이션 시간	600초
격자 크기	0.2m X 0.2m X 0.2m
해석 공간	X:86.4m Y:43.2m Z:2.4m
총 격자 수	1,119,744개 (432 X 216 X 12)
측정점
바닥으로부터 1.8m 높이에 위치하여 각 항목별(온도, 가시도, CO 농도) 허용 피난 시간을 측정

(2) FDS 프로그램 설치 및 수행하기

(가)  인터넷 검색창에 다음 주소를 입력하여 자신의 컴퓨터 사양에 적합한 버전을 다운받는다.
(https://bintray.com/nist-fire-research/releases/FDS-SMV/view/files)

(나) 실행 파일을 더블 클릭하여 내 컴퓨터에 FDS를 설치한다.

(다)  설치되었을 때에는 C:￦Program Files￦NIST￦FDS 또는 C:￦Program Files￦FDS가 생성된다.

(라)  FDS 폴더 안에 Examples 폴더에 있는 Input Data를 이용하여 선정된 화원의 물성값을 입력하고, 새 폴더를 생성하여 해당 폴더 안에 Input Data를 넣어 둔다.

(마)  이제 윈도우를 실행하여 명령 프롬프트 창을 열고 여기에 "cmd”를 입력하고 실행시킨다.

(바) DOS에서 해당 폴더에 들어간다.

(사) 해당 폴더에 진입하면 DOS창에 Input data 이름을 입력한다.

(아) 설정된 시뮬레이션 시간 동안 계산이 진행되고 자동으로 종료된다.

(자) 해당 폴더에 생성된 Excel 파일에서 결과값을 확인한다.

2-2.	화재 시뮬레이션 결과값 분석

학습 목표	• 화재 시뮬레이션 결과값을 도출하여 분석할 수 있다. • 피난 및 화재 시뮬레이션 결과값을 분석하여 건축물의 피난 안전성을 검증할 수 있다.

필요 지식	/

□ 화재 시뮬레이션 결과값 분석

1. 인명 안전 평가 기준

(1) 연기 호흡선

화재 시뮬레이션에 의해 허용 피난 시간을 구할 때에는 여러 가지 평가 요소가 있지만, 그중에서 가장 많이 사용되는 것은 호흡 안전선에 의한 평가이다. 이것은 연기층이 그 층의 바닥에서 1.8m까지 하강하면 호흡을 정상적으로 할 수 없는 상태로 되기 때문에 피난을 하는 데 어려움이 있다.

[그림 2-2] 연기 호흡선

(2) 온도에 의한 영향

온도는 사람이 피난을 하는 동안 노출되는 열에 대한 온도 측정값이다. 노출 온도값은 사람의 호흡 안전선(바닥으로부터 1.8m)에서 60℃ 또는 그 이상의 온도에 순간적으로 노출되는 경우의 값이다. SFPE 핸드북 제4판(SECTION 2, Chapter 6)에 의하면, 60℃가 습도 100%의 공기를 흡입할 경우 최고 온도라고 설명하고 있는데, 화재에서는 수증기가 생성되기 때문에 열유체 온도가 60℃가 되는 시간을 거주 가능 온도 한계 시간으로 간주한다. 이 보고서에서는 ｢소방시설 등의 성능위주 설계방법 및 기준｣에 따라 60℃의 온도를 적용하였다.

<표 2-2> 온도에 의한 영향

제안하는 성능기준		적용 기준
열에 의한 영향	대류열	60℃

(3) 가시도에 의한 영향

가시도는 사람이 피난을 하는 동안 느끼는 연기 밀도의 척도로, 화재 시 건축물에 익숙하지 않은 사람이 연기로 인하여 긴장감을 가지고 비상구 표지판을 볼 수 있는 예상 거리라는 것에 근거를 둔 것이다. ｢소방시설 등의 성능위주 설계 방법 및 기준｣에서는 집회시설이거나 판매시설인 허용가시거리의 한계는 10m이다. 다만, 고휘도 유도등, 바닥유도등, 축광유도표시 설치 시 집회시설과 판매시설에 7m 적용 가능하도록 하고 있다.

<표 2-3> 가시도에 의한 영향

구 분	성 능 기 준		비 고
가시거리에 의한 영향	용도	허용가시거리 한계	다만, 고휘도 유도등, 바닥유도등, 축광유도 표지 설치 시, 집회시설, 판매시설 7m 적용 가능
	기타시설	5m
	집회시설 판매시설	10m

(4) 독성에 의한 영향

일산화탄소(CO) 농도는 사람이 피난을 하는 동안 노출되는 연기 독성의 측정값을 말하는데, 일산화탄소는 노출되는 동안 공기 중에서 흡입할 때 혈류 속에서 카르보헤모글로빈(COHb)을 형성하는 원인이 된다.

SFPE Handbook의 [그림 2-6.5]에서는 거주자의 노출 CO 농도가 1,000ppm일 때 30분 이상 견딜 수 있다고 하였으며, 국내 고시 기준에서는 1,400ppm을 기준으로 제시하고 있다. 노출 시간과 CO 농도 간의 상관관계에 근거하여 ｢소방시설 등의 성능위주 설계 방법 및 기준｣에서는 다음과 같은 값을 본 분석에서는 단순화한 일차적인 개략값으로 500ppm을 적용하였다. 500ppm은 긴 노출 시간을 허용하는 비교적 낮은 농도값에 해당한다.

<표 2-4> 독성에 의한 영향

구 분	성 능 기 준		비 고
독성에 의한 영향	성분	독성 기준값	기타의 독성 가스는 실험 결과에 따른 기준값을 적용 가능
	CO	1,400ppm
	O2	15% 이상
	CO2	5% 이하

2. 결과값 분석

인명안전평가 기준인 호흡선(1.8m)까지의 연기, 가시도 및 독성의 한계 수치에 도달함을 파악하여 해당 허용 한계 시간을 확인한다.

수행 내용	/	화재 시뮬레이션 결과값 분석 및 확인하기

재료･자료

□ 인터넷, 건축 관련 법규집, SFPE HandBook, FDS Technical Reference Guide, FDS User’s Guide

기기(장비･공구)

□ 필기도구, 컴퓨터 및 주변 기기, 빔 프로젝트

안전･유의 사항

□ 여러 종류의 방재 계획 요소에 대하여 명확히 인지한다.

수행 순서

□ 결과값 분석을 한다.

[그림 2-3] 화재 시뮬레이션

1.  시뮬레이션이 종료되면 해당 폴더에 생성된 동일한 이름으로 생성된 엑셀 파일을 확인하여 HRR, 가시도, 온도, 독성 물질 등을 확인할 수 있으며, 각 비상구 또는 피난 출구의 측정점에서 허용 한계 시간을 체크하여 <표 2-5>와 같은 그래프와 표로 정리한다.

<표 2-5> 화재 시뮬레이션 결과표 예시

구분	화재 시뮬레이션
	가시도 (5m)	온도 (60℃)	CO 농도 (1,400ppm)	피난 허용 (ASET)
POINT 1	000초	000초	000초	000초
POINT 2	000초	000초	000초	000초
POINT 3	000초	000초	000초	000초
POINT 4	000초	000초	000초	000초
POINT 5	000초	000초	000초	000초

HRR 그래프 예시	가시도 그래프 예시
온도 그래프 예시	CO 농도 그래프 예시

학습 2	교수･학습 방법

교수 방법

• 화재 시나리오 선정 기법에 대하여 화재 안전 기준의 내용을 지도한다.

• 화재 특성을 파악하고, 격자 크기를 선정하는 방법에 대하여 지도한다.

•  화재 시뮬레이션 결과를 바탕으로 연소 생성물, 열 방출률, 화재 성장 속도를 분석하는 방법에 대하여 지도한다.

• 허용 피난 시간 산출 방법에 대하여 지도한다.

학습 방법

• 화재 시나리오 선정 기법을 숙지한다.

• 화재 특성을 파악하고, 격자 크기를 선정하는 방법을 숙지한다.

• 화재 시뮬레이션 결과를 바탕으로 연소 생성물, 열 방출률, 화재 성장 속도를 분석한다.

• 허용 피난 시간의 산출 방법을 숙지한다.

학습 2	평 가

평가 준거

•  평가자는 학습자가 수행 준거 및 평가항목에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준
		상	중	하
화재 시나리오 선정 및 수행하기	- 화재 시나리오의 선정 능력
	- 화재 시뮬레이션 수행 능력
화재 시뮬레이션 결과값 분석하기	- 화재 시뮬레이션 결과를 바탕으로 연소 생성물, 열 방출률, 화재 성장 속도를 분석하는 능력
	- 허용 피난 시간을 산정하는 능력

평가 방법

• 필기시험

학습 내용	평가 항목	성취수준
		상	중	하
화재 시나리오 선정 및 수행하기	- 화재 시나리오의 선정 능력
	- 화재 시뮬레이션 수행 능력
화재 시뮬레이션 결과값 분석하기	- 화재 시뮬레이션 결과를 바탕으로 연소 생성물, 열 방출률, 화재 성장 속도를 분석하는 능력
	- 허용 피난 시간을 산정하는 능력

• 작업 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준
		상	중	하
화재 시뮬레이션 수행하기	- 첨부된 작업 포트폴리오 양식에서 화재 시나리오 작성표를 기입할 수 있는 능력
	- 첨부된 작업 포트폴리오 양식에서 화재 시뮬레이션 결과표를 작성할 수 있는 능력

피 드 백

1. 필기시험

-  평가 결과를 확인하여 성취수준 “하”에 해당하는 경우 부족한 학습 내용을 설명하고 지도한다.

-  성취수준에 미달하는 화재 시나리오의 선정 및 수행하기, 화재 시뮬레이션 결과값 분석하기에 대하여 상세히 설명한다.

2. 작업 포트폴리오

-  평가 결과를 확인하여 성취수준 “하”에 해당하는 경우 부족한 주요 사항에 대하여 반복 학습하고, 화재 시뮬레이션의 재수행 및 결과값 분석에 대하여 상세히 설명한다.

학습 1	건축 방재 검토하기(LM0502010104_13v1.1)
학습 2	화재 시뮬레이션하기(LM0502010104_13v1.2)
학습 3	피난 시뮬레이션하기 (LM0502010104_13v1.3)
학습 4	피난 계획서 작성하기(LM0502010104_13v1.4)

3-1.	피난 시나리오 작성 및 수행

학습 목표	• 작성한 화재 시나리오를 감안하여 피난 시나리오를 작성할 수 있다. • 피난 시나리오에 따른 피난 시뮬레이션을 수행할 수 있다.

필요 지식	/

□ 피난 시뮬레이션

피난 시뮬레이션은 화재 시 건축물 내의 사람들이 대피하는 데 소요되는 시간을 예측하고, 특정 시설의 개선 또는 피난 절차의 개선이 피난 활동의 지연을 얼마나 감소시킬 수 있는지를 평가하여 최적의 피난 시설과 피난 절차를 유도할 수 있도록 한다. 피난 시뮬레이션은 설계 기준의 변경과 피난 시 혼잡한 지역으로 예상할 수 있는 곳을 파악하는 등 성능위주설계 분석 시에 흔히 사용되고 있으며, 일반적으로 사용되는 피난 시뮬레이션의 종류 및 특징은 다음과 같다.

1. 소프트웨어

(1) SIMULEX(스코틀랜드의 IES사)

여기서는 스코틀랜드의 IES사에서 개발한 SIMULEX를 사용하여 시뮬레이션을 수행하기로 한다. 도면에서 수많은 피난 이동 경로의 보행거리를 확인한다는 것은 매우 어려운 일로서, 신뢰성도 떨어진다. 그러나 IES사에서 개발한 SIMULEX는 모든 보행거리를 자동으로 정확히 측정하는 기능을 가지고 있다.

(2) PATHFINDER(Thunderhead Engineering)

피난 시뮬레이션에 Pathfinder를 사용한 것으로, 이 소프트웨어는 미국 Thunderhead Engineering사에서 개발한 것이다. Pathfinder는 Steering Behavior를 모델 재실자 이동에 이용하는 에이전트 기반의 피난 시뮬레이터이다. 이는 3개의 모듈을 포함하고 있다(시각적 사용자 인터페이스, 시뮬레이터, 3D 결과 뷰어).

2. 신체 치수

피난 시뮬레이션에 적용하는 수용 인원에 대한 신체 치수는 국가통계청에서 제공하는 국내 신체 치수와 영국 IES사에서 개발한 피난 전용 시뮬레이션 프로그램인 Simulex에서 정의하고 있는 "Torso Circle”의 신체 치수를 참고로 하고 있으며, <표 3-1>, <표 3-2>에 나타난 바와 같다.

<표 3-1> 시뮬레이션에 적용한 신체 치수(IES)

Body Type	R(t)	R(s)	S
Average	0.25	0.15	0.1
Male	0.27	0.17	0.11
Female	0.24	0.14	0.09
Child	0.21	0.12	0.07

<표 3-2> 시뮬레이션에 적용한 신체 치수(국가통계청)

치수 연령	키 (cm)	키(cm)		어깨 너비 (cm)	어깨 너비(cm)
		최솟값	최댓값		최솟값	최댓값
남성 성인	171.15	155.92	189.73	39.45	33.52	45.57
여성 성인	158.52	143.13	173.4	35.42	30.22	41.95
남자 어린이	139.44	120.3	159	30.03	24.09	36.87
여자 어린이	138.51	121.64	155.51	30.16	24.91	35.93

3. 수용 인원의 피난 속도

피난 시뮬레이션에서 적용하는 수용 인원에 대한 피난 속도는 일본의 연구 논문인 "Classification of Behavioral Ability for Evacuation”을 참고로 하여 0.8~1.2㎧의 속도로 피난하도록 설정하고 있다.

<표 3-3> 시뮬레이션에 적용한 신체 치수

종류	예시	평균 보행 속도(㎧)
		수평	계단
자기의 힘만으로 행동하기 힘든 사람	중병인, 노약자, 유아, 정박아, 신체 장애자 등	0.8	0.4
건축물 내부의 위치, 경로 등에 익숙하지 않은 일반 사람	여성 및 여관 등의 숙박객, 상점, 사무실 등의 내방객, 통행인 등	1.0	0.5
심신이 건강하며, 경로 등에 익숙한 사람	남성 및 건축물 내 근무자, 종업원, 경비원 등	1.2	0.6

4. 피난 시간의 산정

화재 등의 비상 상황에서 즉시 피난하기 어려운 경우가 있으므로 피난을 개시하기 이전의 시간에 대하여 고려해야 한다. 화재 시 RSET(required safe egress time, 안전하게 피난하기 위해 필요한 시간)를 구하는 식은 <표 3-4>와 같다.

<표 3-4> 총 피난 시간

Et = Dt + Nt + Pt + St

여기서,

Et: 총 피난 시간(total egress time)

Dt: 감지 시간(time for detection)

Nt: 통보 시간(time for notification)

Pt: 피난 개시 지연 시간(pre-movement delay time)

St: 시뮬레이션 시간(model simulation time)

Dt는 화재 시뮬레이션에 의해 계산할 수 있으며, Nt와 Pt의 두 항을 모두 합한 시간은 피난 지연 시간으로, ｢소방시설 등의 성능위주설계 방법 및 기준｣ 별표 1에 의한 값을 사용하고 있다. 그러나 화재실과 비화재실 각각에 대한 지연 시간의 기준이 명확하지 않아 본 성능위주설계 보고서에서는 일본의 "건축 방재 계획 지침”에서 규정하고 있는 화재실의 피난 지연 시간 산정 기준에 따라 화재실의 피난 지연 시간을 적용하되, 화재 시뮬레이션의 감지기 작동 시간과 비교하여 더 큰 시간을 적용하고 있다.

건축 방재 계획 지침 P.142(원저: 일본건축센터, 번역: 한국화재보험협회)

<표 3-5> 건축 방재 계획 지침

< 건축 방재 계획 지침 >

④ 피난 개시 시간의 설정

발화실의 피난 개시 시간 aT0(sec)과 비발화실의 피난 개시 시간 bT0(sec)은 다음에 의해 구한다.

aT0  = 2√A1 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ (발화실 피난 개시 시간)

bT0  = 2aT0  ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ (비발화실 피난 개시 시간)

여기서, A1: 발화실의 면적(㎡) (다만, aT0이 30초 미만이 되는 경우에는 aT0은 30초로 한다.)

비화재실의 피난 지연 시간은 화재 시뮬레이션의 감지기 작동 시간과 ｢소방시설 등의 성능위주설계 방법 및 기준｣ 별표 1에서 규정하는 피난 지연 시간을 합하여 비화재실의 피난 지연 시간을 적용한다.

5. 피난 지연 시간

<표 3-6> 피난 지연 시간

용도	W1	W2	W3
사무실, 상업 및 산업 건축물, 학교, 대학교(거주자는 건축물의 내부, 경보, 탈출로에 익숙하고, 항상 깨어 있음.)	< 1	3	> 4
상점, 박물관, 레저 스포츠 센터, 그 밖의 문화집회시설	< 2	3	> 6
기숙사, 중･고층 주택(거주자는 건축물의 내부, 경보, 탈출로에 익숙하고, 수면 상태일 가능성이 있음.)	< 2	4	> 5
호텔, 하숙 용도(거주자는 건축물의 내부, 경보, 탈출로에 익숙하지 않고, 수면 상태일 가능성 있음.)	< 2	4	> 6
병원, 요양소, 그 밖의 공공 숙소 (대부분의 거주자는 주변의 도움이 필요함.)	< 3	5	> 8
W1: 방재 센터 등 CCTV 설비가 갖춰진 통제실의 방송을 통해 육성 지침을 제공할 수 있는 경우 또는 훈련된 직원에 의하여 해당 공간 내의 모든 거주자들이 인지할 수 있는 육성 지침을 제공할 수 있는 경우 W2: 녹음된 음성 메시지 또는 훈련된 직원과 함께 경고 방송을 제공할 수 있는 경우 W3: 화재 경보 신호를 이용한 경보 설비와 함께 비훈련 직원을 활용할 경우
※ 성능기준 출처: ｢소방시설 등의 성능위주설계 방법 및 기준｣ 별표 1

위의 기준을 참고로 하여 화재 및 피난 시뮬레이션에서 화재실과 비화재실 각각에 대한 피난 완료 시간(RSET)은 <표 3-7>과 같이 산정해야 한다.

<표 3-7> 총 피난 완료 시간 산정 방법

총 피난 완료 시간(RSET) 산정 방법
화재실 총 피난 완료 시간	=	피난 개시 시간			+	시뮬레이션 측정 시간
		(일본 건축 방재 계획 지침 기준과 화재 시뮬레이션에 의한 화재 감지기 작동 시간 중 큰 값을 적용)				(피난 시뮬레이션 적용)
비화재실 총 피난 완료 시간	=	화재 감지기 작동 시간	+	피난 지연 시간	+	시뮬레이션 측정 시간
		(화재 시뮬레이션 적용)		(성능위주설계 기준 적용)		(피난 시뮬레이션 적용)

6. 피난 시나리오

피난 시나리오는 선정된 화재 시나리오를 근거로 하여 수용 인원의 배치 및 지연 시간 등을 확인하여 작성한다.

수행 내용	/	피난 시나리오 작성 및 수행 확인하기

재료･자료

□ 인터넷, 건축 관련 법규집, Simulex User Guide

기기(장비･공구)

□ 필기도구, 컴퓨터 및 주변 기기, 빔 프로젝트

안전･유의 사항

□ 여러 종류의 방재 계획 요소에 대하여 명확히 인지한다.

수행 순서

□ 피난 시나리오를 선정한다.

피난 시나리오는 선정된 화재 시나리오를 근거로 하여 용도에 맞는 수용 인원 배치 및 지연 시간 등을 확인하여 예시와 표로 정리한다.

<표 3-8> 피난 시나리오 작성표 예시

구분

내용

시나리오

지상 3층 오피스텔에서 냉장고에 의한 화재 발생 시 각 실에서 공용 복도로 화재가 확산될 경우 오피스텔 재실자들이 직통계단(10개소)으로 피난하는 시나리오

수용 인원

000명

｢소방시설 등의 성능위주설계 방법 및 기준｣의 수용 인원 산정 기준 참조

의료 용도
입원 치료 구역	22.3
수면 구역(구내 숙소)	11.1
교정, 감호 용도	11.1

교육 용도
교실	1.9
매점, 도서관, 작업실	4.6

피난 개시 시간

구 분		계산식
화재실	건축 방재 계획 지침 기준 적용	aT0 = 2√A1
	화재 감지기 작동 시간 적용	00초 (화재 시뮬레이션에 의한 측정 시간)
30초(건축 방재 계획 지침 기준 < 화재 감지기 작동 시간) 단, 건축 방재 계획 지침과 화재 감지기 작동 시간이 30초 미만일 경우 30초 적용
비화재실	00초+120초(지연 시간)	000초

피난 완료 지점

지상 3층 피난계단 및 특별피난계단 출입구(화재 시뮬레이션 측정점과 동일)

[그림 3-1] 피난 시뮬레이션 수행-1

인원 배치

□ 피난 시뮬레이션을 설치하여 수행한다.

피난 시뮬레이션은 Simulex로 수행한다.

1.  인터넷 검색창에 다음 주소를 입력하여 자신의 컴퓨터 사양에 적합한 버전(30일 무료 버전)을 다운받는다(http://www.iesve.com/software/trial).

2. 다운받은 파일을 실행하여 자신의 컴퓨터에 설치한다.

3. CAD에서 피난 시뮬레이션용 도면을 작성한 후 확장자를 DXF 파일로 저장한다.

4.  Simulex를 실행하여 메뉴 둘째 번에 위치한 Building에서 Add Floor를 클릭하여 작성된 도면을 Input한다.

[그림 3-2] 피난 시뮬레이션 수행-2

5. Input되는 층의 이름을 작성한다.

[그림 3-3] 피난 시뮬레이션 수행-3

6. Importing DXF file data를 입력하여 Import Data를 한다.

[그림 3-4] 피난 시뮬레이션 수행-4

7.  메뉴 둘째 번에 위치한 Building에서 Add Exit를 클릭하여 Input된 도면에 개구부를 적용한다.

[그림 3-5] 피난 시뮬레이션 수행-5

8. 메뉴 셋째 번에 위치한 DistMap에서 Calculate All을 클릭한다.

[그림 3-6] 피난 시뮬레이션 수행-6

9.  용도별로 산정된 수용 인원을 시뮬레이션에 배치하고, 지연 시간을 부여하여 수행한 후 파일을 저장한다.

10.  Point별로 수용 인원이 피난하는 시간을 체크하여 피난 완료 시간(RSET)을 확인하여 <표 3-9>와 같이 정리한다.

<표 3-9> 피난 소요 시간 결과표 예시

구분		피난 소요 시간	비고
지상 3층	POINT 1		피난 개시 시간 ▸화재실: 000초 ▸비화재실: 000초
	POINT 2
	POINT 3
	POINT 4
	POINT 5

3-2.	피난 시뮬레이션 결과값 분석

학습 목표	• 피난 시뮬레이션 결과값을 도출하여 분석할 수 있다. • 피난 및 화재 시뮬레이션 결과값을 분석하여 건축물의 피난 안전성을 검증할 수 있다.

필요 지식	/

□ 결과값 분석

1. 각 시간대별 피난 상황 분석

시뮬레이션 수행 시 각 용도에 맞는 수용 인원을 배치하여 지연 시간 이후 재실자들이 피난하는 것을 확인한다. 수행 중인 시뮬레이션을 확인하면 해당 평면에서 정체 또는 병목 현상 등이 발생하는 곳을 확인할 수 있으므로 개구부의 유효 너비 또는 복도의 유효 너비를 추가로 확보하여 원활한 피난이 이루어질 수 있도록 건축 계획에 반영할 수 있다.

시뮬레이션의 결과를 반영하여 모든 피난 출구(비상구)는 피난 시 가장 원활한 피난 능력이 이루어질 수 있도록 반영하여야 하며, 이로 인해 적절히 설계된 피난 유도 시스템과 잘 훈련된 피난 유도 인원의 배치 등을 반영하여 더 원활한 피난이 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

[그림 3-7] 피난 시뮬레이션 예시

수행 내용	/	피난 시뮬레이션 결과값 분석 및 확인하기

재료･자료

□ 인터넷, 건축 관련 법규집, Simulex User Guide

기기(장비･공구)

□ 필기도구, 컴퓨터 및 주변 기기, 빔 프로젝트

안전･유의 사항

□ 여러 종류의 방재 계획 요소에 대하여 명확히 인지한다.

수행 순서

□ 결과값을 분석한다.

[그림 3-8] 피난 시뮬레이션 예시

1.  시뮬레이션을 수행하여 각 비상구 또는 피난 출구의 피난 허용 시간을 체크하여 <표 3-10>의 예와 같은 표로 정리한다.

<표 3-10> 피난 소요 시간 결과표 예시

구분		피난 소요 시간	비고
지상 00층	POINT 1	000초	피난 개시 시간 ▸화재실 : 000초 ▸비화재실 : 000초
	POINT 2	000초
	POINT 3	000초
	POINT 4	000초
	POINT 5	000초

2.  화재 시뮬레이션 결과값(ASET)과 비교하여 피난 안전성을 확인하고 결과를 건축 계획에 반영한다.

예:  피난 안전성 평가 결과 ASET보다 RSET가 느리게 도출되었을 경우에 복도의 유효 폭 확보, 비상구의 유효 너비 확대, 제연커튼 계획 등을 반영하여 화재 및 피난 시뮬레이션을 수행하여 결과를 재확인할 수 있다.

<표 3-11> 화재 및 피난 시뮬레이션 비교 결과표 예시

Point	허용 한계 시간(ASET)	소요 피난 시간(RSET)	평 가
POINT 1	000초	000초	OK
POINT 2	000초	000초	OK
POINT 3	000초	000초	OK
POINT 4	000초	000초	OK
POINT 5	000초	000초	OK

학습 3	교수･학습 방법

교수 방법

• 피난 동선을 파악하여 피난 시나리오의 작성하는 방법을 지도한다.

• 피난 인원의 산정 방법을 설명한다.

• 피난 인원의 신체 치수, 피난 속도와 피난 지연 시간에 대한 결정 방법을 지도한다.

• 허용 피난 시간 이내에 실제 피난이 이루지는 것에 대한 비교 방법을 지도한다.

학습 방법

• 피난 동선을 파악하여 피난 시나리오 작성하는 방법을 숙지한다.

• 피난 인원의 산정 방법을 숙지한다.

• 피난 인원의 신체 치수, 피난 속도와 피난 지연 시간에 대한 결정 방법을 숙지한다.

• 허용 피난 시간 이내에 실제 피난이 이루어지는 것에 대한 비교 방법을 숙지한다.

학습 3	평 가

평가 준거

•  평가자는 학습자가 수행 준거 및 평가 항목에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준
		상	중	하
피난 시나리오 작성 및 수행하기	- 피난 시나리오의 작성 능력
	- 피난 인원의 산정 능력
	- 피난 시뮬레이션의 수행 능력
피난 시뮬레이션 결과값 분석하기	- 피난 속도와 피난 지연 시간 등을 선정할 수 있는 능력
	- 실제 피난 시간이 허용 시간 이내임을 입증할 수 있는 능력

평가 방법

• 필기시험

학습 내용	평가 항목	성취수준
		상	중	하
피난 시나리오 작성 및 수행하기	- 피난 인원의 산정 능력
	- 피난 시뮬레이션의 수행 능력
피난 시뮬레이션 결과값 분석하기	- 피난 속도와 피난 지연 시간 등을 선정할 수 있는 능력
	- 실제 피난 시간이 허용 시간 이내임을 입증할 수 있는 능력

• 작업 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준
		상	중	하
피난 시뮬레이션 수행하기	- 첨부된 포트폴리오 양식에서 피난 시나리오 작성표를 기입할 수 있는 능력
	- 첨부된 포트폴리오 양식에서 피난 시뮬레이션 결과 비교표를 작성할 수 있는 능력

피 드 백

1. 필기시험

-  평가 결과를 확인하여 성취수준 “하”에 해당하는 경우 부족한 학습 내용을 설명하고 지도한다.

-  성취수준에 미달하는 피난 시나리오의 선정 및 수행하기, 피난 시뮬레이션 결과값 분석하기에 대하여 상세히 설명한다.

2. 작업 포트폴리오

-  평가 결과를 확인하여 성취수준 “하”에 해당하는 경우 부족한 주요 사항에 대하여 반복 학습하고, 피난 시뮬레이션의 재수행 및 결과값 분석에 대하여 상세히 설명한다.

학습 1	건축 방재 검토하기(LM0502010104_13v1.1)
학습 2	화재 시뮬레이션하기(LM0502010104_13v1.2)
학습 3	피난 시뮬레이션하기(LM0502010104_13v1.3)
학습 4	피난 계획서 작성하기 (LM0502010104_13v1.4)

4-1.	피난 계획서의 기본 방향 및 피난 대책 수립

학습 목표	• 피난 계획서를 수립하여 안전하게 피난이 이루어질 수 있도록 할 수 있다. • 피난 대책을 건축 기본 계획에 반영할 수 있다.

필요 지식	/

□ 피난 계획서의 기본 방향

화재 등 비상시 건축물 내의 재실자들이 안전하게 피난하기 위해서는 피난경로의 확보와 적절히 분산 배치된 계단 및 충분한 피난로의 확보가 필요하다.

1. 직통계단의 설치

건축물의 피난층 외의 층에서는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단(경사로를 포함)을 거실의 각 부분으로부터 계단(거실로부터 가장 가까운 거리에 있는 계단)에 이르는 보행거리가 30m 이하가 되도록 설치하여야 한다. 다만, 건축물(지하층에 설치하는 것으로서 바닥 면적의 합계가 300㎡ 이상인 공연장･집회장･관람장 및 전시장은 제외)의 주요 구조부가 내화구조 또는 불연재료로 되어 있는 건축물은 그 보행거리가 50m 이하가 되도록 설치할 수 있다. 자동화 생산시설에 스프링클러 등 자동식 소화설비를 설치한 공장으로서 국토교통부령으로 정하는 공장인 경우에는 그 보행거리가 75m(무인화 공장인 경우에는 100m) 이하가 되도록 설치할 수 있다.

(1)  피난층 외의 층이 다음 사항 중 어느 하나를 충족할 경우 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단을 2개소 이상 설치하여야 한다.

(가)  문화 및 집회시설(전시장 및 동･식물원은 제외한다.), 종교시설, 위락시설 중 주점영업 또는 장례식장의 용도로 쓰는 층으로서, 그 층에서 해당 용도로 쓰는 바닥 면적의 합계가 200㎡ 이상인 것

(나)  단독주택 중 다중주택･다가구주택, 제2종 근린생활시설 중 학원･독서실, 판매시설, 운수시설(여객용 시설만 해당한다.), 의료시설(입원실이 없는 치과병원은 제외한다.), 교육연구시설 중 학원, 노유자시설 중 아동 관련 시설･노인복지시설, 수련시설 중 유스호스텔, 숙박시설 또는 장례식장의 용도로 쓰는 3층 이상의 층으로서 그 층의 해당 용도로 쓰는 거실의 바닥 면적의 합계가 200㎡ 이상인 것

(다)  공동주택(층당 4세대 이하인 것은 제외한다.) 또는 업무시설 중 오피스텔의 용도로 쓰는 층으로서 그 층의 해당 용도로 쓰는 거실의 바닥 면적의 합계가 300㎡ 이상인 것

(라)  위에서 언급되는 용도로 쓰지 아니하는 3층 이상의 층으로서 그 층 거실의 바닥 면적의 합계가 400㎡ 이상인 것

(마) 지하층으로서 그 층 거실의 바닥 면적의 합계가 200㎡ 이상인 것

2. 건축물 바깥쪽으로의 출구의 설치기준

관련 기준에 의하여 건축물 바깥쪽으로 나가는 출구를 설치하는 경우, 피난층의 계단으로부터 건축물 바깥쪽으로의 출구에 이르는 보행거리는 50m(40m) 이하로 하여야 하며, 거실의 각 부분으로부터 건축물 바깥쪽으로의 출구에 이르는 보행거리는 50m(40m) 2배 이하로 하여야 한다.

3. 관람석 출구 및 유효 폭

관람석 출구 및 유효 폭은 ｢건축물의 피난･방화구조 등의 기준에 관한 규칙｣ 제10조“관람석 등으로부터의 출구의 설치기준”에서 제시하는 출구 및 유효 폭의 최소 너비 이상으로 계획하여야 한다.

예를 들면, 건축물의 개요가 지상 2~3층에 계획되어 있는 대강당의 면적은 약 803㎡로, 개별 관람석의 면적이 300㎡를 초과하므로 <표 4-1>의 기준에 따라 출구를 설치하여야 한다.

<표 4-1> 관람석 출구 설치 기준(국내 건축법 기준)

구분		출입구 최소 유효 폭
출구 수		관람석별로 최소 2개소 이상 설치
출구 유효 폭		1,500mm 이상
출구 유효 폭의 합계		관람석 바닥 면적 100㎡마다 0.6m 비율로 산정한 너비 이상
적 용	출구 수	24개소(2층 14개소, 3층 10개소)
	출구 유효 폭	1,500m X 4개소 / 1,700mm X 2개소 / 2,400m X 18개소
	출구 유효 폭 합계	52.6m(법정 필요 유효 폭 : 803㎡ / 100㎡ X 0.6m ≒ 4.82m)

4. 피난복도의 설치

피난복도는 ｢건축물의 피난･방화구조 등의 기준에 관한 규칙｣ 제15조의 2 에서 제시하는 복도의 최소 너비 이상으로 계획하였으며, 해당 용도에 적합하도록 계획하여야 한다.

<표 4-2> 피난 복도 설치 기준(국내 건축법 기준)

구분	양 옆에 거실이 있는 복도	기타의 복도
□ 유치원･초등학교･중학교･고등학교	2,400mm 이상	1,800mm 이상
□ 공동주택･오피스텔	1,800mm 이상	1,200mm 이상
□ 당해 층 거실의 바닥 면적 합계가 200㎡ 이상인 경우	1,500mm 이상 (의료시설의 경우 1,800㎡ 이상)	1,200mm 이상
구분	면적 기준	복도
□ 문화 및 집회시설(종교집회장･공연장 ･집회장･관람장･전시장에 한함)	당해 층의 바닥 면적의 합계가 500㎡ 미만	1,500mm 이상
	당해 층의 바닥 면적의 합계가 500㎡ 이상, 1,000㎡ 미만인 경우	1,800mm 이상
	당해 층의 바닥 면적의 합계가 1,000㎡ 이상인 경우	2,400mm 이상

<피난복도 예시-1>	<피난복도 예시-2>
[그림 4-1] 양 옆에 거실이 있는 경우	[그림 4-2] 기타의 복도

수행 내용	/	피난 계획시 기본 방향 및 피난 대책 확인하기

재료･자료

□ 인터넷, 건축 관련 법규집

기기(장비･공구)

□ 필기도구, 컴퓨터 및 주변 기기, 빔 프로젝트

안전･유의 사항

□ 여러 종류의 방재 계획 요소에 대하여 명확히 인지한다.

수행 순서

□ 피난 계획서의 기본 방향을 확인한다.

피난 계획은 크게 시설 계획과 유도 계획으로 구분할 수 있다. 피난 유도 계획은 화재 발생에 대한 정보를 신속하게 재실자들에게 전달함으로써 상황을 인지하게 하며, 피난하는 재실자들이 피난경로를 잃어버리지 않도록 유도원을 적절히 배치하는 것을 포함한다. 비상조명등, 피난구유도등, 피난기구 등 피난설비 설치 및 유지･관리의 철저를 요구하고 있다.

한편, 피난시설 계획은 피난에 소요되는 시설들의 적절한 배치와 활용성에 대한 검토라 할 수 있다. 소요되는 시설이란 계단, 복도 등 피난의 경로가 되는 시설을 말하며, 피난 동선을 고려한 적절한 배치를 통하여 높은 안전성을 확보하는 것이 시설 계획의 핵심이다.

1.  피난 유도는 건축물의 관리자들 중 피난유도원으로 선임되어 평상시 교육과 훈련을 받은 직원들에 의해 다음과 같은 임무를 수행한다.

2.  건축물 내의 재실자들을 안전하게 대피시키는 피난유도원들은 재난 발생 장소에서 확성기, 메가폰 등의 실정에 맞는 도구를 활용하여 피난 유도 활동을 전개한다.

3. 재난 발생 장소에 잔류 거주자의 수를 파악한다.

4. 피난경로의 오염 여부를 확인한다.

5. 피난 활동상 장애가 되는 물건들을 제거한다.

6. 엘리베이터 등의 사용을 중지시킨다.

□ 피난 대책을 확보한다.

피난 수단에는 피난계단, 특별피난계단, 비상조명등, 피난구유도등, 통로유도등, 객석유도등, 거실통로유도등, 바닥통로유도등, 피난기구 등이 있다.

일반적인 피난 순서는 [그림 4-3]과 같다. 고층부 피난의 원칙은 기본적으로 직통계단 (특별피난계단, 피난계단)을 이용하며, 옥상 정원을 피난의 거처로 활용한다. 또 수용 인원이 많은 용도가 있는 층에서는 계단의 폭을 넓히거나 계단을 추가로 설치하여 피난층인 지상 1층으로 재실자들이 신속하게 피난할 수 있도록 하여야 한다.

화재실	⇨	1차 안전구역	⇨	2차 안전구역	⇨	3차 안전구역	⇨	피난층
		복도	⇳	계단 부속실		계단실	⇳
[그림 4-3] 일반적인 경우의 피난경로

화재실		⇨	1차 안전구역		⇨	2차 안전구역	⇨	3차 안전구역	⇨	피난층
			복도			계단 부속실		계단실	⇳
								피난 안전구역
[그림 4-4] 고층 건축물의 피난경로

□ 피난 계획의 원칙을 검토한다.

1.  ｢건축법｣ 및 방재 관련 법규에 의해 피난로를 설치하고, 화재 및 피난 시뮬레이션을 통해 피난 성능을 검증한다.

어느 한 층의 판매시설에서 1차 안전구역인 복도까지 안전하게 피난 완료하는 시간과 2차 안전구역인 계단 부속실까지 안전하게 피난 완료하는 시점의 피난 성능을 평가한다.

그런 다음 모든 재실자가 피난층인 건축물 외부 출구까지 피난 완료하는 시점의 피난 성능을 평가한다.

2. 피난경로와 동선은 단순하게 하고, 직통계단으로 피난하는 것을 기본으로 한다.

3. 건축물 내의 어느 층에서도 가능한 한 양방향으로 피난할 수 있도록 한다.

4.  피난경로 사이의 모든 출입문은 화재 지역으로부터 연기의 유입을 막기 위하여 출입할 때를 제외하고는 항상 폐쇄되거나 화재 시 자동으로 폐쇄되는 구조이어야 한다.

5. 피난층에서는 쉽게 옥외로 대피할 수 있도록 한다.

6. 소방대의 구조 활동이 용이하도록 계획한다.

7. 지하층은 각 방화구획 내에서 대피가 가능하도록 피난구를 확보한다.

4-2.	수평･수직 피난 계획 수립

학습 목표	• 양방향 피난을 할 수 있도록 건축 기본 계획에 반영할 수 있다. • 보행거리 등을 감안하여 피난계단을 적합하게 배치할 수 있다.

필요 지식	/

□ 특별피난계단 계획

화재 등 비상시 건축물 내의 재실자들이 안전하게 피난하기 위해서는 피난경로의 확보와 적절히 분산 배치된 계단 및 충분한 피난로의 확보룰 요구하고 있으며, 특히 피난로의 확보는 재실자들의 병목 현상을 최소화할 수 있는 방안이 될 수 있다.

□ 피난 동선도

수직 피난로인 직통계단은 지상층은 피난계단, 지하층은 특별피난계단 구조로 계획하여야 하며, 계단실 입구 및 주요 피난 통로에 비상조명등, 피난구유도등, 통로유도등, 피난기구 등을 화재안전기준에 따라 설치하도록 계획하여야 한다.

1. 수직 피난 동선 계획

피난층까지 연결된 직통계단(피난계단 또는 특별피난계단)을 이용하여 수직 피난이 이루어져야 한다. 피난용승강기가 계획되어 있는 경우에는 관리자의 통제에 따라 피난용승강기를 이용하여 피난이 가능하다.

2. 수평 피난 동선 계획

건축물의 직통계단은 ｢건축법 시행령｣에 따라 보행거리 50m(지하층에 설치된 집회시설중 바닥 면적 300㎡ 이상일 경우 보행거리 30m 이내), 피난층의 보행거리는 거실에서 출구까지 100m 이내로 하며, 주차장의 경우 현행 ｢건축법｣에서 보행거리의 규정은 명시되어 있지 않지만, 주차장 출입자의 피난 안전성 확보를 위하여 NFPA 101에 따라 보행거리 61m 이하가 되도록 계획하는 것을 권장하고 있다.

<표 4-3> 양방향 피난 관련 국외 기준(NFPA 101)

CHAPTER3 Definitions

3.3.47 Common Path of Travel. The portion of exit access that must be traversed before two separate and distinct paths of travel to two exits are available.

Chapter 7 Means of Egress

7.6 Measurement of Travel Distance to Exits

수행 내용	/	수평･수직 피난 계획 확인하기

재료･자료

□ 인터넷, 건축 관련 법규집

기기(장비･공구)

□ 필기도구, 컴퓨터 및 주변 기기, 빔 프로젝트

안전･유의 사항

□ 여러 종류의 방재 계획 요소에 대하여 명확히 인지한다.

수행 순서

□ 건축물의 설계 도면을 검토한다.

1.  건축 대상물의 도면상에 나타나 있는 칸막이, 벽체, 기타 장애물 등을 보고 피난경로를 계획한다.

2. 각 층별, 용도별로 세분화한 건축물에 적용해야 할 국내 법규를 확인한다.

(1) 용도별로 거실로부터 특별피난계단까지 보행거리 확인

(2) 용도별로 거실로부터 옥외까지 보행거리 확인

(3) 피난경로에 필요한 소방시설을 확인

(4) 양방향 피난에 대한 해외 기준 확인(NFPA CODE 등)

3. 검토된 법규 사항을 토대로 기준 충족 여부를 검토한다.

□ 건축물의 설계 도면을 검증한다.

1.  위와 같은 검토 사항이 반영된 최종 건축 도면을 가지고 피난 시뮬레이션을 실시한다. 이 경우 서로 다른 프로그램을 이용하여 시뮬레이션을 실시하고, 그 결과를 비교한다.

[그림 4-5] 피난 시뮬레이션(Pathfinder, simulex) 예시

□ 검증된 설계안을 토대로 피난 동선을 계획한다.

1. 수평 피난 동선 계획

건축물 평면상 계획되어 있는 각 거실로부터 인접한 피난계단 및 특별피난계단으로의 동선 계획을 검토한다.

[그림 4-6] 수평 피난 동선도 예시

2. 수직 피난 동선 계획

고층부 및 저층부에서 피난층으로의 수직 동선 계획을 기본으로 하여, 최상층으로의 옥상 피난, 외부로부터의 소방대 진입, 피난안전구역 등으로의 수직 피난 동선 계획을 검토한다.

[그림 4-7] 수직 피난 동선도의 예시

3. 피난유도등 및 유도표지계획

수평 피난 동선 및 수직 피난 동선이 계획한 피난유도시설과 적합한지를 파악한 다음 피난유도시설의 변경 여부를 검토한다.

□ 보행거리를 검토한다.

건축물의 주요구조부가 내화구조일 경우에 국내 건축법에서 제시하고 있는 직통계단의 설치기준인 ｢건축법 시행령｣ 제34조의 기준에 따라 피난층 외의 층에서는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단(경사로를 포함)을 거실의 각 부분으로부터 계단(거실로부터 가장 가까운 거리에 있는 계단을 말한다.)에 이르는 보행거리가 50m(층수가 16층 이상인 공동주택은 40미터) 이하가 되도록 계획하였고, 건축물의 바깥쪽으로 나가는 출구를 설치하는 경우 ｢건축물의 피난･방화구조 등의 기준에 관한 규칙｣ 제11조 건축물의 바깥쪽으로의 출구의 설치기준에 따라 피난층의 계단으로부터 건축물의 바깥쪽으로의 출구에 이르는 보행거리(가장 가까운 출구와의 보행거리)는 50m(층수가 16층 이상인 공동주택은 40미터) 이하가 되도록 계획하였다. 또 거실(피난에 지장이 없는 출입구가 있는 것을 제외한다.)의 각 부분으로부터 건축물의 바깥쪽으로의 출구에 이르는 보행거리는 100m(층수가 16층 이상인 공동주택은 80미터) 이하가 되도록 계획하였다. 다만, 건축법상 보행거리의 기준이 없는 주차장의 경우에는 NFPA 101 코드를 준용하여 보행거리 61m를 적용한다(국토교통부 문서 번호-9041 참고).

보행거리의 검토를 위해 영국 Edinburgh 대학에서 개발한 피난 전용 시뮬레이션 프로그램인 “Simulex”를 사용하여 거실의 각 부분에 대해 직통계단까지의 최대 보행거리를 측정하고, Distance map을 사용하여 가장 가까운 출구까지의 거리를 계산한 결과 모든 층에서 건축 관련법 등에서 규정한 보행거리의 기준에 적합하게 계획되었음을 검토한다.

[그림 4-8] 보행거리 검토의 예시

학습 4	교수･학습 방법

교수 방법

• 피난 계획서의 기본 방향 수립 방법을 지도한다.

• 피난 시설의 종류에 대하여 지도한다.

• 수평 피난 계획을 세우는 방법을 지도한다.

• 수직 피난 계획을 세우는 방법을 지도한다.

학습 방법

• 피난 계획서의 기본 방향 수립 방법을 숙지한다.

• 피난 시설의 종류에 대하여 숙지한다.

• 수평 피난 계획을 세우는 방법을 숙지한다.

• 수직 피난 계획을 세우는 방법을 숙지한다.

학습 4	평 가

평가 준거

•  평가자는 학습자가 수행 준거 및 평가 항목에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준
		상	중	하
피난 계획서의 기본 방향 및 피난 대책 수립하기	- 피난 계획서의 기본 방향에 대한 지식
	- 공간의 특성에 따른 피난 계획에 대한 지식
	- 복도 폭 기준에 대한 지식
수평･수직 피난 계획 수립하기	- 보행거리에 대한 지식
	- 피난층에 대한 지식
	- 수직･수평 피난에 대한 지식

평가 방법

• 필기시험

학습 내용	평가 항목	성취수준
		상	중	하
피난 계획서의 기본 방향 및 피난 대책 수립하기	- 피난 계획서의 기본 방향에 대한 지식
	- 공간의 특성에 따른 피난 계획에 대한 지식
	- 복도 폭 기준에 대한 지식
수평･수직 피난 계획 수립하기	- 보행거리에 대한 지식
	- 피난층에 대한 지식
	- 수직･수평 피난에 대한 지식

• 작업 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준
		상	중	하
수직･수평 피난 계획 수립하기	- 건축물의 평면도와 단면도에 수직･수평 피난 계획도를 작성하는 능력

피 드 백

1. 필기시험

-  평가 결과를 확인하여 성취수준 “하”에 해당하는 경우 부족한 학습 내용을 설명하고 지도한다.

-  성취수준에 미달하는 소화설비의 이중화, 비상전원 및 수원의 용량 사정, 통신간선의 이중화, 외창 보호용 스프링클러의 설치에 관한 세부적인 사항에 대하여 이론 학습을 각각에 대하여 다시 수행한다.

2. 작업 포트폴리오

-  평가 결과를 확인하여 성취수준 “하”에 해당하는 경우 부족한 주요 사항에 대하여 반복 학습하고, 수직･수평 피난 계획에 대하여 상세하게 설명한다.

∙  국민안전처(www.mpss.go.kr): 국가화재정보시스템, 국가위험물정보시스템, 국가화재안전기준해설서 등.

∙ 국회전자도서관(dl.nanet.go.kr): 관계 논문 등.

∙ 법제처 국가법령정보센터(www.law.go.kr): 관계 법령 및 행정 규칙 등.

｢소방기본법｣, ｢소방시설 설치･유지 및 안전관리에 관한법률｣, ｢위험물안전관리법｣, ｢소방공사업법｣, ｢다중이용업안전관리에 관한 특별법｣, ｢초고층 및 지하연계 복합건축물의 안전관리에 관한 특별법｣, ｢건축법｣, ｢건축물의 설비기준 등에 관한 규칙｣, ｢건축물의 피난 방화구조 등의 기준에 관한 규칙｣, ｢자동방화셔터 및 방화문의 기준｣, ｢국가화재안전기준｣ 등 고시 및 훈령 등.

∙ FDS Technical Reference Guide.

∙ FDS User’s Guide.

∙ International Building Code(IBC).

∙ NFPA 101, Life safety code 2012 Edition.

∙ SFPE Handbook of Fire Protection Engineering Third Edition.

∙ Simulex User Guide.

화재 시나리오 작성표

구분	내용
시나리오(시나리오 00)
화재 화원
화원 근거
화재 성장 속도
화재 연소 특성
초기 온도(℃)
내부 기류 속도
시뮬레이션 시간
격자 크기
해석 공간
총 격자 수
측정점
바닥으로부터 1.8m 높이에 위치하여 각 항목별(온도, 가시도, CO 농도) 허용 피난 시간을 측정

화재 시뮬레이션 결과표

구분	화재 시뮬레이션
	가시도 (5m)	온도 (60℃)	CO 농도 (1,400ppm)	피난 허용 (ASET)
POINT 1	초	초	초	초
POINT 2	초	초	초	초
POINT 3	초	초	초	초
POINT 4	초	초	초	초
POINT 5	초	초	초	초

[HRR 그래프]	[가시도 그래프]
[온도 그래프]	[CO 농도 그래프]

피난 시나리오 작성표

구분

내용

시나리오

수용 인원

000명

‘｢소방시설 등의 성능위주설계 방법 및 기준｣’의 수용 인원 산정 기준

용도
업무 시설	9.3㎡/명
판매 시설	1.4㎡/명

피난 개시 시간

구 분		계산식
화재실	건축 방재 계획 지침 기준 적용	aT0 = 2[eqn: sqrt {A1}]
	화재 감지기 작동 시간 적용	00초 (화재 시뮬레이션에 의한 측정 시간)
30초(건축 방재 계획 지침 기준 < 화재 감지기 작동 시간) 단, 건축 방재 계획 지침과 화재 감지기 작동 시간이 30초 미만일 경우 30초 적용
비화재실	00초+120초(지연 시간)	000초

피난 완료 지점

(화재 시뮬레이션 측정점과 동일)

피난 시뮬레이션 결과표

구분		피난 소요 시간	비고
00층	POINT 1		피난 개시 시간 ▸화재실: 000초 ▸비화재실: 000초
	POINT 2
	POINT 3
	POINT 4
	POINT 5

화재 및 피난 시뮬레이션 비교 결과표

Point	허용 한계 시간(ASET)	소요 피난 시간(RSET)	평 가
POINT 1	초	초
POINT 2	초	초
POINT 3	초	초
POINT 4	초	초
POINT 5	초	초

NCS 학습모듈 개발진
(대표 집필자)	(집필진)	(검토진)
김영효(동원대학교)*	공하성(경일대학교)	강윤진(대림대학교)
	김규현[㈜지엠이앤에스)]	김광태(신성대학교)
	김상일[㈜한방유비스)]	김남규(동원대학교)
	김진수[㈜한방유비스)]	김엽래(경민대학교)*
	남상욱[㈜윤영방재엔지니어링)]*	김유권(수원하이텍고등학교)*
	류민식[㈜세종엔지니어링)]*	백승명(창원문성대)
	윤해권[㈜희림종합건축사사무소]	서경숙㈜청우이엔지]*
	이동명(경민대학교)	우상호(금오공업고등학교)*
	정기신(세명대학교)*	이규식(한국소방안전협회)
	조장호[㈜창우에프이엔씨]	이동운[㈜청우이엔지]*
	하상만[㈜영설계엔지니어링]*	정기성(원광대학교)
	허만성(우송정보대학교)	최충석(전주대학교)
	황현수[㈜한방유비스]*	홍성업(한국소방안전협회)*
(공동 개발 기관)	(연구 기관)
이원강((사)한국소방기술사회)*	김성남(한국직업능력개발원)
	김종욱(한국직업능력개발원)
		*표시는 NCS 개발진임.

※  본 학습모듈은 ｢자격기본법 시행령｣ 제8조 국가직무능력표준의 활용에 의거하여 개발하였으며, ｢저작권법｣ 제25조에 따라 관리됩니다.

※ 본 학습모듈은 http://www.ncs.go.kr에서 확인 및 다운로드할 수 있습니다.